## P1-P2
材料検査実施基準
[5 empty] | 令和 |  | 4 | 年 | 4 | 月
府中市総務管理部
目 次
|  | ■ |  | 材料検査実施基準 | [6 empty] | 1
|  | ■ |  | 別表１ 検査方法及び検査対象材料の範囲 | [6 empty] | 3
|  | ■ |  | 別表２ 品目別検査区分表（建築工事） | [6 empty] | 4
|  | ■ |  | 別表２ 品目別検査区分表（電気設備工事） | [6 empty] | 7
|  | ■ |  | 別表２ 品目別検査区分表（機械設備工事） | [6 empty] | 12
|  | ■ |  | 別表２ 品目別検査区分表（土木工事） | [6 empty] | 18
|  | ■ |  | 材料検査計画申請書[第１号様式（材検）] | [6 empty] | 20
|  | ■ |  | 工場等検査申請書[第２号様式（材検）] | [6 empty] | 21
|  | ■ |  | 工場試験等報告書[第３号様式（材検）] | [6 empty] | 22
|  | ■ |  | 材料搬入報告書[第４号様式（材検）] | [6 empty] | 23
|  | ■ |  | 材料搬入報告書[第４号様式の２（材検）別紙] | [6 empty] | 24
|  | ■ |  | 材料搬入集計表[第４号様式の３（材検）別紙] | [6 empty] | 25
|  | ■ |  | 工場等検査報告書[第５号様式（材検）] | [6 empty] | 26
|  | ■ |  | 材料検査を行う主な機器及び材料一覧表 | [6 empty] | 27・28
材料検査実施基準
（目的）
| 第１ |  | この基準は、府中市工事請負契約書契約条項（約款）の規定に基づき、建築施設課において試行する工事に使用する材料の検査（以下「材料検査」という。）について、必要な事項を定めるものとする。
（材料検査の実施）
| 第２ |  | 材料検査は、すべてその工事を監督する監督員により行うものとする。 材料検査に関する事務は、監督員が所属する建築施設課の課長（以下「課長」という。）が中心となり、監督員により処理しなければならない。
（材料検査の種類）
| 第３ |  | 材料検査の種類は、試験による検査、確認による検査及び照査による検査とする。
（検査方法及び検査対象材料の範囲）
| 第４ |  | 材料検査の種類別の検査方法及び検査対象材料の範囲は、別表１に定める通りとする。
（品目別検査区分等）
| 第５ |  | 材料の品目別検査区分は、別表２に定めるとおりとする。
| ２ |  | 課長は、別表２に定める検査区分によることが適当でないと認める場合には、その検査区分を変更することができる。
（材料検査計画書）
| 第６ |  | 材料検査は、本基準に基づき監督員と協議し受注者が作成した第１号様式（材検）による「材料検査計画書」に基づき行うものとする。
（工場等検査申請書等）
| 第７ |  | 工事現場以外で行う検査は、受注者から第２号様式（材検）による工場等検査申請書の提出を受けて行うものとする。 なお、課長の判断で、監督員の立会を省略することができる。
| ２ |  | 前項の規定により監督員の立会を省略した場合は、受注者に第３号様式（材検）による工場試験等報告書を提出させて処理する。
（材料搬入報告書）
| 第８ |  | 工事現場で行う検査は、受注者から第４号様式（材検）による材料搬入報告書の提出を受けて行うものとする。ただし、課長があらかじめ認めた品目についてはこの限りでない。
| ２ |  | 課長が適当であると判断した品目については、前項の材料搬入報告書に必要な資料を添付させることにより、監督員の立会を省略することができる。
（検査結果の報告等）
| 第９ |  | 監督員は、第７第１項の工場等検査を完了したとき又は材料検査を完了した場合において、府中市工事請負契約書契約条項（約款）の規定により請負者に必要な指示をしたときは、第５号様式（材検）による工場等検査報告書に、検査資料を添付して、課長に報告しなければならない。
| ２ |  | 課長は、工場等検査完了の報告を受けたときは、すみやかに、その結果を受注者に通知しなければならない。
付則
この基準は、平成１２年４月１日から施行する。
付則
この基準は、平成２６年３月１日から適用する。
付則
この基準は、平成２７年４月１日から適用する。
-1-
付則
この基準は、平成２９年４月１日から適用する。
付則
この基準は、令和元年１１月１日から適用する。
付則
この基準は、令和４年４月１日から適用する。
〔解説〕
第９第２項に基づく通知は、下記の報告書の写しの交付をもって代えることができるものとする。
工事現場外 監督員の立会検査 「工場等検査報告書」 （別記第５号様式）
〃 監督員の立会省略 「工場試験等報告書」 （別記第３号様式）
工事現場 材料搬入報告書提出 「材料搬入報告書」 （別記第４号様式）
なお、材料搬入報告書の提出を省略した品目の検査結果は、検査を行った監督員が通知することができるものとする。
-2-

## P3-P4
| 別表１ 検査方法及び検査対象材料の範囲 |  |  |  |  | 別表２ 品目別検査区分表（建築工事）
検査の種類 |  | 検 査 方 法 | 検査対象材料の範囲 | 備 考 |  |  |  |  | （注）確認による検査の欄における種別は、次の区分による。
試験による検査 |  | ① 監督員の立会いのうえ材料 の製作者の試験設備（工場 ・試験場等）において試験を 行い、その結果得られた成績 表に基づき検査をする。 ② 公的な試験機関（国立、公 立、その他これに準ずる試験 研究機関、大学等）において 試験を行い、その結果得られ た試験成績表に基づき検査を する。 | ① 次の材料のうち、試験による 検査によらなければ材料の適 否を判断することができないと 認められるもの。 ② 新製品、特殊製品等で当該 製品の品質、性能を判定する 必要がある材料。 ③ 設計図書で試験による性能 等の確認を指定されている材 料。 | 検査方法②の場合においては監督員の立会いを要しない。 | [5 empty] | ◎印は、試験成績による。
○印は、設計図書または、製作図による。
△印は、見本（現物見本を含む）又はカタログによる。
[7 empty] | 検査の種類 | 品 目 |  |  | 試 験 | 確 認 | 照 合 | 備 考
工事等の区分
[5 empty] | 土工事 |  |  | 土（埋戻し、盛土） |  |  |  | ○
[5 empty] | 地業工事 |  |  | 既製コンクリート杭 |  |  |  |  | ○ | ＪＩＳ規格品等の場合
[8 empty] | 鉄筋 |  |  |  |  | ○ | ＪＩＳ規格品等の場合
[8 empty] | コンクリート |  |  |  | ◎
[8 empty] | 砕石、砂、砂利 |  |  |  | ○
[5 empty] | 鉄筋工事 |  |  | 鉄筋 |  |  |  |  | ○ | ＪＩＳ規格品等の場合
確認による検査 |  | 設計図書、製作図、試験成績表、カタログ等に基づき検査をする。 | 試験による検査及び照合による検査の対象とされる材料以外の材料。 | 検査方法の欄における試験成績表は、監督員の立会いを要しないで材料の製作者の試験設備を利用して試験を行った結果得られたものを言う。
[5 empty] | コンクリート工事 |  |  | コンクリート |  |  |  | ◎
[8 empty] | 合板型枠 |  |  |  |  | ○ | ＪＩＳ規格品等の場合
[8 empty] | 鋼製デッキプレート |  |  |  | ○
[5 empty] | 鉄骨工事 |  |  | 鋼材 |  |  |  |  | ○ | ＪＩＳ規格品等の場合
[8 empty] | 高力ボルト |  |  |  |  | ○ | ＪＩＳ規格品等の場合
デッキプレート
[8 empty] | 製品 |  |  |  | ○
[5 empty] | コンクリートブロック ＡＬＣパネル及び 押出成形セメント板工事 |  |  | ブロック |  |  |  |  | ○ | ＪＩＳ規格品等の場合
[8 empty] | ＡＬＣパネル |  |  |  |  | ○ | ＪＩＳ規格品等の場合
照合による検査 |  | 規格を証するマーク等に基づき検査する。 | ＪＩＳその他の規格を証明するマーク等の表示されている規格品。
[8 empty] | 押出成形セメント板 |  |  |  | △
－3－ |  |  |  |  | －4－

## P5-P6
| 検査の種類 | 品 目 | 試 験 | 確 認 | 照 合 | 備 考 |  |  | 検査の種類 | 品 目 | 試 験 | 確 認 | 照 合 | 備 考
工事等の区分 | [6 empty] | 工事等の区分
防水工事 |  | ルーフィング |  |  | ○ | ＪＩＳ規格品等の場合 | 外構工事 |  |  | ユニット製品 |  | ○
|  | 塗膜防水主材 |  |  | ○ | ＪＩＳ規格品等の場合 |  |  |  | 舗装材料 |  |  | ○ | ＪＩＳ規格品等の場合
|  | シーリング |  |  | ○ | ＪＩＳ規格品等の場合 |  |  |  | 舗装工事製品 |  | ○
石工事 |  | 石材 |  | ○ △ |  |  | 植栽工事 |  |  | 樹木 |  | ○
タイル工事 |  | タイル |  | △ | [5 empty] | 株物 |  | ○
木工事 |  | 木材 |  | ○ △ | [5 empty] | 芝類 |  | ○
屋根及びとい工事 |  | 長尺金属板 |  | ○ |  |  | その他
|  | 折板 |  | ○
|  | とい |  | ○ |  |  |  | （注） 上表の品目で、ＪＩＳその他の規格品は、照合による検査を行う。
金属工事 |  | 金属製品 |  | ○
|  | 金属材料 |  | △
左官工事 |  | 左官材料 |  | △
建具工事 |  | アルミニウム製建具 |  | ○
|  | 鋼製建具類 |  | ○
|  | 木製建具 |  | ○
|  | シャッター |  | ○
ガラス工事 |  | ガラス |  | △
カーテンウォール |  | ＰＣカーテンウォール |  | ○
塗装工事 |  | 塗材 |  | △
内装工事 |  | 内装材料 |  | △
ユニットその他工事 |  | ユニット製品（内部） |  | ○
－5－ | [6 empty] | －6－

## P7-P8
別表２ 品目別検査区分表（電気設備工事）
[11 empty] | 検査の種類 | 試験による検査 |  | 確認による検査 | 照合による検査 | 備考
種 類
|  |  |  | （注）確認による検査の欄における種別は、次の区分による。 | [5 empty] | 工事等の区分
[10 empty] | 自家発電工事 |  |  |  | 大型プルボックス
◎印は、試験成績による。
○印は、設計図書または、製作図による。
[5 empty] | △印は、見本（現物見本を含む）又はカタログによる。 | [8 empty] | 支持金物類 | 電柱（コンクリート製）
|  | 検査の種類 | 試験による検査 |  |  |  | 確認による検査 | 照合による検査 | 備考 |  |  |  |  | 接地材料
[6 empty] | 種 類 | [8 empty] | ヒューム管
工事等の区分 | [13 empty] | 地中箱類
受変電設備工事 （特別高圧） |  |  | 特別高圧スイッチギア
電柱（木製）
|  |  | 系統連携保護装置 | [9 empty] | ◎ | ブロックマンホール、ブロックハンドホール
特別高圧監視制御装置
[13 empty] | ◎ | 原動機
|  |  | 特別高圧機器 | [9 empty] | ◎ | 発電機 （５０KVA以下）
（普通高圧） |  |  | キュービクル式 配電盤 |  |  | ○ | 電力ヒューズプライマリイカットアウト
[12 empty] | 原動機 |  | 自家発電装置の補機
|  |  | 開放型配電盤 | [8 empty] | 発電機 （５０KVAを超える場合に限る）
[6 empty] | ◎ | 遮断機・断路器 | [5 empty] | ◎ | 油槽
高圧スイッチギア
[7 empty] | 避雷器 | [5 empty] | ◎ | 水槽
|  |  | 変圧器盤 |  |  |  | 保護網、縞鋼鈑 | [5 empty] | ○ | 架台
|  |  | コンデンサ盤 |  |  |  | 銅棒、銅帯 | [5 empty] | ◎ | 空気槽
|  |  | 低圧スイッチギア |  |  |  | 接続クランプ類 |  |  |  |  | 太陽発電装置
[6 empty] | △ | 変圧器、コンデンサー |  |  |  |  | 燃料発電装置
電線管類及び付属品 フロアダクト
風力発電装置
[6 empty] | ◎ | 制御盤、分電盤 端子盤類
[10 empty] | 直流電源装置 |  | 整流装置 ２００AH以上の蓄電池に付属する場合に限る。 |  | 整流装置 ２００AH以上の蓄電池に付属する場合に限る。
メタルモーヂング
[6 empty] | ◎ | バスダクト
[6 empty] | ◎ | ワイヤリングダクト | 電線ケーブル類
[10 empty] | 交流無停電電源装置 （ＵＰＳ) |  | ＵＰＳ |  | 簡易形ＵＰＳ
◎
－7－ | [9 empty] | －8－

## P9-P10
| 検査の種類 | 試験による検査 |  | 確認による検査 | 照合による検査 | 備考 |  | 検査の種類 | 試験による検査 |  | 確認による検査 | 照合による検査 | 備考
|  |  | 種 類 | [6 empty] | 種 類
工事等の区分 | [6 empty] | 工事等の区分
電力工事 （屋内外工事） |  | 照明器具 （特注品） | ○ | 照明器具 （市販品） | 照明器具 （公共照明器具） | [5 empty] | スクリーン
書画カメラ
|  |  |  | 水位電極 |  |  | 駐車場管制装置 |  |  | ◎ | 制御盤
配線器具類
|  |  |  | 接続器類 | [6 empty] | 検知器
電動機用遮断器
|  |  |  | 換気扇 | [6 empty] | 信号灯・警報
ヒューズ類
|  |  |  | 自動点滅器 | [5 empty] | ◎ | 発券機
（舞台照明） |  | 調光装置 | ○ | 舞台照明器具 | [6 empty] | カーゲイト
避雷針工事 |  |  |  | 導線 | 突針 |  | 自動火災報知装置 |  |  | ○ | 受信機（Ｐ・Ｒ）
|  |  |  | 標注 |  |  | ガス漏れ火災報知装置 |  |  | ○ | 副受信機・ＣＲＴなど
中央監視制御設備工事 |  | 警報盤
[10 empty] | ○ | 自動閉鎖装置
|  | 監視制御装置 |  |  |  |  | 自動閉鎖装置
[10 empty] | ○ | 非常警報装置
弱電工事 |  |  | ○ | 拡声装置 （ハイインピダンス） |  |  | 非常警報装置
[10 empty] | ○ | 空気管
電鈴
|  |  | ○ | 非常放送装置
送受話器
|  |  | ○ | 映像、音響 （ローインピダンス）
[10 empty] | ○ | 試験器
[10 empty] | ○ | 表示灯
マイクロホン
[10 empty] | ○ | 起動リレー
テープレコーダー
[10 empty] | ○ | 総合盤
|  |  |  | ＣＤプレーヤー | [5 empty] | ○ | 火災報知標識盤
|  |  |  | スピーカー | [5 empty] | ○ | 非常通報器
|  |  |  | ＶＴＲ |  |  |  |  | 舞台音響一式 音響装置 | ◎ | 拡音装置一式
|  |  |  | カラーモニタ | [6 empty] | レコードプレーヤ
プロジェクタ
－9－ | [6 empty] | －10－

## P11
| 検査の種類 | 試験による検査 |  | 確認による検査 | 照合による検査 | 備考
種 類
工事等の区分
|  |  | ◎ | Ｂ・Ｇ・Ｍ装置
テープレコーダ
|  |  | ◎ | Ｌ・Ｌ装置
|  |  | ◎ | 監視カメラ装置
|  |  | ◎ | 出退表示装置
|  |  | ◎ | 情報表示装置
インターホン類
|  |  | ◎ | ナースコール類
ラジオ共同聴取用機器類
|  |  | ◎ | 親電気時計
子電気時計
その他 |  | その都度定める |  |  |  | この表にない品目については、課長がその都度定める。
特殊設備
特殊機器
－11－

## P12-P13
別表２ 品目別検査区分表（機械設備工事）
[11 empty] | 検査の種類 | 品 目 | 試 験 | 確 認 | 照 合 | 備 考
|  |  |  | （注）確認による検査の欄における種別は、次の区分による。 | [5 empty] | 工事等の区分
[12 empty] | 電磁弁類 |  |  | △
◎印は、試験成績による。
[5 empty] | ○印は、設計図書または、製作図による。 | [6 empty] | ストレーナ類 |  |  | △
△印は、見本（現物見本を含む）又はカタログによる。
[12 empty] | 計器メータ類 |  |  | △
|  | 検査の種類 | 品 目 |  |  | 試 験 | 確 認 | 照 合 | 備 考
[12 empty] | マンホールふた類 |  |  | △
工事等の区分
共通工事 |  |  | 水槽類 |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | 弁きょ類 |  | △
|  |  | ボイラー類 |  |  |  | ◎ |  |  | 給水・消火・衛生設備工事 |  | ろ過機 |  | ◎
|  |  | 膨張タンク |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | 飲料用冷水機 |  |  | ○
|  |  | ポンプ類（含水中） |  |  |  | ◎ | ◎ |  |  |  | 消火栓箱 |  | ○
|  |  | 防振架台 |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | 消火栓弁類 |  | ○
|  |  | ヘッダー類 |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | 特殊消化機材 |  | ○
|  |  | 煙道 |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 衛生陶器類 |  | △ | △
|  |  | 減圧弁 |  |  |  | △ | △ |  |  |  | 衛生器具類 |  | △ | △
|  |  | 管類 |  |  |  |  | △ |  |  |  | ボールタップ類 |  | △
|  |  | 継手類 |  |  |  |  | △ |  |  |  | 給水栓類 |  | △ | △
|  |  | 配管用支持金物 |  |  |  | △ |  |  | 給湯設備工事 |  | 貯湯タンク |  | ◎
|  |  | 配管用接合材料 |  |  |  |  | △ |  |  |  | 温水発生機 |  | ◎
|  |  | 配管用補助材料 |  |  |  | △ |  |  |  |  | 湯沸器類 |  | △ | △
|  |  | 防振継手類 |  |  |  | △ |  |  |  |  | 排気筒 |  | △
|  |  | 可とう継手類 |  |  |  | △ |  |  | 排水設備工事 |  | グリース阻集器 |  | ○
|  |  | 保温材、外装材、 補助材 |  |  |  | △ | △ |  |  |  | 床排水金物類 |  | △
[12 empty] | 通気金物類 |  | △
|  |  | 塗装剤、防錆材 |  |  |  |  | △
[12 empty] | 掃除口類 |  | △
|  |  | 一般用弁類 |  |  |  |  | △
[12 empty] | トラップ類 |  | △ | △
－12－ | [9 empty] | －13－

## P14-P15
| 検査の種類 | 品 目 | 試 験 | 確 認 | 照 合 | 備 考 |  | 検査の種類 | 品 目 | 試 験 | 確 認 | 照 合 | 備 考
工事等の区分 | [6 empty] | 工事等の区分
|  | 桝材 |  | △ | △ |  |  |  | パッケージ形空気調和機 |  | ◎
厨房器具設備工事 |  | 冷蔵庫類 |  | ○
[9 empty] | コンパクト形空気調和機 |  | ◎
|  | 加熱調理機器類 |  | ○
|  | 食器洗浄機類 |  | ○ |  |  |  |  | 空気清浄装置 |  | ◎
|  | 流し・作業台類 |  | ○ |  |  |  |  | 送風機類 |  | ◎
|  | 棚類 |  | ○ |  |  |  |  | 全熱交換器 |  | ◎
蒸気暖房設備工事 |  | 還水タンク |  | ◎ |  |  |  |  | 圧力扇 |  | ○
|  | 蒸気用安全弁 |  |  | △ |  |  |  | 天井換気扇 |  | △
|  | 放熱器使用器具類 |  | △ | △ |  | 風道設備工事 |  | 吸込口類 |  | ○
|  | 配管使用器具類 |  | △ | △ |  |  |  | 吹出口類 |  | ○
|  | トラップ類 |  | △ | △ |  |  |  | 排煙口類 |  | ○
ガス設備工事 |  | 燃焼機器類 |  | ○ |  |  |  |  | ダンパー類 |  | ○
|  | 警報・安全装置 |  | ○ |  |  |  |  | フード類 |  | ○
|  | コック類 |  | △ |  |  |  |  | 風量ユニット類 |  | ◎
熱源機器設備工事 |  | 冷温水発生機 |  | ◎ |  |  |  |  | グリスフィルター |  | ○
|  | 冷凍機 |  | ◎ |  |  |  |  | ダクト用材料 |  | △
|  | 冷却塔 |  | ◎ |  |  |  |  | スパイラルダクト |  | △
|  | 空気熱源ＨＰ |  | ◎ |  |  |  |  | ダクト接続材料 |  | △ | △
|  | 空気熱源ＧＨＰ |  | ◎ |  |  |  |  | ダクト吊り金物 |  | △
空気調和機設備 |  | ユニット形空気調和機 |  | ◎ |  |  |  |  | たわみ継手 |  | △
[9 empty] | 風量測定口 |  | △
|  | ファンコイルユニット類 |  | ◎
[7 empty] | 自動制御設備機器 |  | 監視盤 |  | ◎
[9 empty] | 総合操作盤 |  | ◎
－14－ | [6 empty] | －15－

## P16-P17
| 検査の種類 | 品 目 | 試 験 | 確 認 | 照 合 | 備 考 |  | 検査の種類 | 品 目 | 試 験 | 確 認 | 照 合 | 備 考
工事等の区分 | [6 empty] | 工事等の区分
|  | 温湿度検出器類 |  | △ |  |  |  |  | ダムウエーター |  | ◎
|  | 温湿度調整器類 |  | △ |  |  | その他 特殊設備 （特注製品） |  |  | ◎
|  | 操作機器類 |  | △
|  | 補助機器類 |  | △ | [8 empty] | この表にない品目については、課長がその都度定める。
その他関連工事 |  | 制御盤類 |  | ◎
|  | 電動機 |  | ◎
|  | 機会架台 |  | ○
|  | コンクリート |  | ◎
|  | 鉄筋 |  |  | ○
|  | 鋼材 |  |  | ○
|  | 骨材類 |  | ○
|  | 電線管 |  |  | △
|  | 電線類 |  |  | △
昇降機設備工事 エスカレーター設備工事 |  | 機器類及び付属品 |  | ◎
特殊配管設備工事 |  | 機器類及び付属品 |  | ◎
特殊消火設備工事 |  | 機器類及び付属品 |  | ◎
搬送装置設置工事 |  | 機器類及び付属品 |  | ◎
特殊排水処理設備工事 |  | 機器類及び付属品 |  | ◎
コージェネシステム工事 |  | 機器類及び付属品 |  | ◎
その他設備工事 |  | 医療機器類 |  | ◎
|  | 洗濯機器類 |  | ◎
－16－ | [6 empty] | －17－

## P18-P19
別表２ 品目別検査区分表（土木工事）
[12 empty] | 検査の種類 | 品 目 | 試 験 | 確 認 | 照 合 | 備 考
|  |  |  | （注）確認による検査の欄における種別は、次の区分による。 | [5 empty] | 工事等の区分
[13 empty] | インターロッキング |  | ○
◎印は、試験成績による。
○印は、設計図書または、製作図による。
[5 empty] | △印は、見本（現物見本を含む）又はカタログによる。 | [7 empty] | 舗装用タイル |  | ○
|  | 検査の種類 | 品 目 |  |  | 試 験 | 確 認 | 照 合 | 備 考 |  |  |  | アスファルト混合物等 |  |  | ○
工事等の区分
土工（埋戻し、盛土） |  |  | 砂、改良土、粒状改良土 |  |  |  | ○ | [5 empty] | 道路施設（安全施設等） |  | ○
地盤改良工 |  |  | セメント類 |  |  |  |  | ○ | ＪＩＳ規格品等の場合 | 植栽工事 |  |  | 樹木、芝等 |  | ○
[13 empty] | 土壌改良材 |  | ○
|  |  | 安定処理用石灰 |  |  |  |  | ○ | ＪＩＳ規格品等の場合
[13 empty] | 肥料、農薬 |  | ○
|  |  | 固化材（セメント系ほか） |  |  |  | ○
[10 empty] | その他 |  |  | 鋼材類（鋼鈑、鋼管、鋼矢板等） |  |  | ○
コンクリート工 |  |  | 鉄筋 |  |  |  |  | ○ | ＪＩＳ規格品等の場合
[13 empty] | ネットフェンス |  |  | ○
|  |  | レディミックスコンクリート |  |  |  | ◎
[13 empty] | 目地材（板、注入） |  | ○
基礎工 |  |  | 砕石類 |  |  |  |  | ○ | ＪＩＳ規格品等の場合
[13 empty] | 配管材料（塩化ビニール管） |  |  | ○
|  |  | 割ぐり石 |  |  |  | ○
|  |  | 既製コンクリート杭 |  |  |  |  | ○ | [8 empty] | この表にない品目については、課長がその都度定める。
|  |  | 鋼くい（鋼管、Ｈ鋼等） |  |  |  |  | ○
街築工事 |  |  | コンクリート製品類（Ｕ・Ｌ型、人孔、ブロック等） |  |  |  |  | ○ | ＪＩＳ規格品等の場合
（注） 上表の品目で、ＪＩＳその他の規格品は、照合による検査を行う。
|  |  | 陶管 |  |  |  |  | ○ | ＪＩＳ規格品等の場合
舗装工事 |  |  | 砕石類 |  |  |  |  | ○ | 再生材は確認
|  |  | 舗装用コンクリート平板 |  |  |  |  | ○ | ＪＩＳ規格品等の場合
－18－ | [9 empty] | －19－

## P20
第１号様式（材検）
|  |  |  | 材料検査計画書 | [7 empty] | ※ | 書類検査とは、材料検査実施基準
第８-第２項に基づく検査をいう。
検査の種類 | [5 empty] | 検査場所 |  |  | 立 会 検 査 |  |  |  | 書類 検査 | 材 料搬 入 報告書
|  |  | 品 目 | [11 empty] | 備 考
工事等の区分 |  |  |  |  | 現 場 |  | 現場外 | 試 験 |  | 確 認 | 照 合
塗装工事 |  | 鉄部塗材、外壁塗材 |  |  | 〇 |  |  |  |  | △ |  |  |  | 〇
防水工事 |  | 外壁補修材、シーリング材 |  |  | 〇 | [5 empty] | 〇 |  |  | 〇
防水工事 |  | ウレタン防水材 |  |  | 〇 | [5 empty] | 〇 |  |  | 〇
〇〇工事 |  | 〇〇材 |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  |  |  | 〇
〇〇工事 |  | 〇〇材 |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  |  |  | 〇
〇〇工事 |  | 〇〇材 |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  |  |  | 〇
〇〇工事 |  | 〇〇材 |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  |  |  | 〇
－20－

## P21-P22
| 第２号様式（材検） | [8 empty] | 第３号様式（材検）
| （第１回）工場等検査申請書 | [8 empty] | (第１回)工場試験等報告書
|  | 1 |  | 工事名 |  | 府中市立〇〇センター外壁改修工事 |  |  |  |  | 1 |  | 工事名 |  | 府中市立〇〇センター外壁改修工事
[11 empty] | 2 |  | 試験場所 |  | ○○県〇〇市○○区〇〇〇丁目〇番地
|  | 2 |  | 検査場所 |  | ○○県〇〇市○○区〇〇〇丁目〇番地
[11 empty] | 3 |  | 試験品目 |  | 〇〇〇〇〇〇
|  | 3 |  | 検査品目 |  | 〇〇〇〇〇〇
[11 empty] | 4 |  | 試験年月日 |  | 令和 ４ 年 ６ 月 １０ 日
|  | 4 |  | 検査予定年月日 |  | 令和 ４ 年 ６ 月 １０ 日 |  |  |  |  | 5 |  | 試験等の結果 |  | 別紙検査概要書のとおり
上記のとおり材料試験等の結果を報告します。
|  | 5 |  | 検査内容 |  | 別紙検査概要書のとおり
令和 ４ 年 ６ 月 １３ 日
上記のとおり材料検査をお願いします。
府 中 市 長
令和 ４ 年 ５ 月 ２７ 日
[14 empty] | 受注者 | 住 所 | 東京都府中市府中町〇丁目〇番地
|  |  | 府 中 市 長 | [11 empty] | 氏 名 | 府中建設株式会社
代表取締役 府中 一郎
[14 empty] | 現場代理人 | 氏 名 | 府中 四郎
[5 empty] | 受注者 | 住 所 | 東京都府中市府中町〇丁目〇番地
[6 empty] | 氏 名 | 府中建設株式会社 |  | 工事監理業務 受託者の報告
代表取締役 府中 一郎
[5 empty] | 現場代理人 | 氏 名 | 府中 四郎
[9 empty] | 担当現場監督員の確認 | [7 empty] | 担当現場監督員
工事監理業務受託者 | [7 empty] | 担当技術者
－21－ | [8 empty] | －22－

## P23
第４号様式（材検）
(第1回)材料搬入報告書
|  | 1 |  | 工事名 |  | 府中市立〇〇センター外壁改修工事
|  | 2 |  | 工事場所 |  | 東京都府中市宮西町〇丁目〇番地
|  | 3 |  | 品質その他 |  | 別紙材料搬入報告書のとおり
別紙の材料を現場に搬入したので資料を添えて報告します。
令和 ４ 年 ５ 月 ２３ 日
府 中 市 長
[5 empty] | 受注者 | 住 所 | 東京都府中市府中町〇丁目〇番地
[6 empty] | 氏 名 | 府中建設株式会社
代表取締役 府中 一郎
[5 empty] | 現場代理人 | 氏 名 | 府中 四郎
工事監理業務 受託者の報告
担当現場監督員の確認 | [7 empty] | 担当現場監督員
－23－

## P24
第４号様式の２（材検）別紙
材 料 搬 入 報 告 書
搬入 |  |  | 機器･材料名 |  |  |  | 数 量 |  | 備考
単位
|  |  |  | 形状・寸法 | 製作者名 | 契約数量 | 上段 ： 今回
年月日
下段 ： 累計
2022-05-21 |  |  | 〇〇シール | 500mｌ/缶 | 〇〇〇〇（株） | 240m | 53 | m | １缶=53m
53
2022-05-21 |  |  | スチールドア | W1,170×H1,860 | （株）〇〇〇〇 | 1か所 | 1 | か所
1
2022-05-21 |  |  | スチールドア | W1,220×H1,880 | （株）〇〇〇〇 | 1か所 | 1 | か所
1
注 |  | ①数量欄は、累計を表示する必要がある場合は上段に、今回搬入数量、下段に累計数量を記入する。
②監督員の立会を省略するとされた品目については、備考に添付資料の内容を記入する。
③機器・材料の詳細がわかる資料がある場合、別途添付する。
④数量及び単位は、内訳書と同様の数量及び単位を記入する。
－24－

## P25
第４号様式の３（材検）別紙
材 料 搬 入 集 計 表
| 搬入年月日 |  |  |  |  | 5/21 | 〇/〇 | 〇/〇 | 〇/〇 | 〇/〇 | 〇/〇 | 〇/〇 | 〇/〇 | 〇/〇 | 〇/〇 | [10 empty] | 備考
| 機器･材料名 | 形状・寸法 | 契約数量 | 搬入合計数量 | 単位 | １回 | ２回 | ３回 | ４回 | ５回 | ６回 | ７回 | ８回 | ９回 | １０回 | １１回 | １２回 | １３回 | １４回 | １５回 | １６回 | １７回 | １８回 | １９回 | ２０回
| 〇〇シール | 500mｌ/缶 | 240m | 265 | m | 53 |  |  |  | 106 | 106 | [14 empty] | １缶=53m
| スチールドア | W1,170×H1,860 | 1か所 | 1 | か所 | 1
| スチールドア | W1,220×H1,880 | 1か所 | 1 | か所 | 1
| 〇〇〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 104 | 110 | m |  | 50 | 60 | [17 empty] | 〇〇＝〇〇m
| 〇〇〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 56 | 70 | ㎡ | [6 empty] | 20 | 20 | 20 | 10 | [10 empty] | 〇〇＝〇〇㎡
| 〇〇中塗材 | 〇〇〇〇 | 1000 | 1000 | ㎡ |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 | [12 empty] | 0.14kg/㎡×1000㎡=140kg 10セット発注
| 〇〇コート | 〇〇〇〇 | 1000 | 1000 | ㎡ |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 | [11 empty] | 0.34kg/㎡×1000㎡=340kg 25セット発注
| 〇〇〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 2 | 2 | か所 | [5 empty] | 2
| 〇〇〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 95 | 95 | m |  |  |  | 50 |  |  | 45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-25-

## P26
第５号様式（材検）
（第１回）工場等検査報告書
|  | 1 |  | 工事名 | 府中市立〇〇センター外壁改修工事
|  | 2 |  | 試験場所 | 東京都府中市宮西町〇丁目〇番地
|  | 3 |  | 検査品目 | 〇〇〇〇〇〇
|  | 4 |  | 検査種別 | 試験 | ・ | 確認 | ・ | 照合
|  | 5 |  | 検査年月日 | 令和 ４ 年 ６ 月 １０ 日
|  | 6 |  | 検査の判定 | 合格 | ・ | 不合格
上記のとおり材料検査を完了しましたので報告します。
令和 ４ 年 ６ 月 １３ 日
建 築 施 設 課 長
担当現場監督員
[5 empty] | 氏 名 |  |  |  |  | 〇〇 〇〇
－26－

## P27-P28
材料検査を行う主な機器及び材料一覧表（１）
建築工事 |  | 電気設備工事 |  | 機械設備工事
|  |  |  | 給排水衛生設備工事 |  | 空気調和設備工事
□ | 土工事 | □ | 受変電設備工事 | □ | 給水設備工事 | □ | 空気調和設備工事
| （割り石、砂利、再生砕石） |  | （高低圧配電盤、電力機器、電線、 ケーブル、電線管） |  | （配管材、弁、ポンプ、受水槽、高架水槽） |  | （ボイラ、冷凍機、冷温水発生機、空気調和機、冷却塔、熱交換器、製缶類、 ポンプ、送風機、配管材、弁）
□ | 地業工事 |  |  | □ | 排水設備工事
|  | □ | 直流電源設備工事
| （ＰＣ、ＰＨＣ等くい類） |  |  |  | （配管材、弁、排水金物、桝、マンホール、蓋、ポンプ） | □ | 換気設備工事
□ | 鉄筋工事 |  | （蓄電池、整流装置、盤）
|  | □ | 自家発電設備工事 | □ | 衛生器具設備工事 |  | （送風機、排風機）
| （棒鋼、スパイラルフープ、既製開口補強材） |  |  |  |  | □ | 排煙設備工事
□ | コンクリート工事 |  | （発電機、エンジン、盤、消音器、燃料槽） |  | （衛生器具）
|  | ☑ | 幹線動力設備工事 | □ | 消化設備工事 |  | （排煙機、排煙口）
| （生コンクリート、エアモルタル） |  |  |  |  | □ | 自動制御設備工事
□ | 鉄骨工事 |  | （盤、電線、ケーブル、電線管） |  | （消火栓器材、スプリンクラー器材、 泡消火器材、特殊消火器材）
|  | □ | 電灯コンセント設備工事 |  |  |  | （盤、自動制御機器）
| （鋼板、形鋼、平鋼、軽量形鋼、デッキプレート、 アンカーボルト、高力ボルト） |  |  | □ | ガス設備工事 | □ | その他監督員が指定するもの
（分電盤、照明器具、配線器具、電線、 ケーブル、電線管）
□ | 既製コンクリート等工事 |  |  |  | （配管材、弁、燃焼機器類）
|  | □ | 電話設備工事 | □ | その他監督員が指定するもの
（既製コンクリートブロック、ＡＬＣパネル、 プレキャストコンクリート）
（電話交換機、電話機、端子盤、電線、 ケーブル、電線管）
☑ | 防水工事（換算表を添付）
|  | □ | 放送設備工事
（アスファルト防水、シート防水、塗膜防水、
| シーリング |  | （アンプ、スピーカ、電線、ケーブル、電線管）
□
| 石工事 | □ | 電気時計設備工事
（石、テラゾブロック）
□ | タイル工事 |  | （親時計、子時計、電線、ケーブル、電線管）
|  | □ | テレビ共同受信設備工事
□ | 木工事 |  | （アンテナ、増幅器、電線、ケーブル、電線管）
|  | □ | Ｉ Ｔ Ｖ 設備工事
（構造材、端柄材、造作材、板材、合板、 以上の内指定するもの。）
（モニタ盤、ＩＴＶカメラ等ＩＴＶ機器、電線、 ケーブル、電線管）
□ | 屋根工事
|  | □ | 火災報知設備工事
（屋根材）
□ | 左官工事（換算表を添付） |  | （受信機、複合盤、総合盤、感知器、電線、 ケーブル、電線管）
| （外壁吹付材） | □ | ガス漏警報設備工事
□ | 建具工事
（受信機、検知器、電線、ケーブル、電線管）
| （金属製建具、木製建具、シャッター、自動扉） | □ | 防火戸自閉設備工事
□ | ガラス工事
（自動閉鎖装置、連動制御器、電線、 ケーブル、電線管）
（ステンドガラス）
－27－
材料検査を行う主な機器及び材料一覧表（２）
建築工事 |  | 電気設備工事 |  | 機械設備工事
|  |  |  | 給排水衛生設備工事 |  | 空気調和設備工事
□ | 内装工事 | □ | 避電設備工事
| （床フローリング材） |  | （避電突針、端子盤、電線、電線管）
□ | 仕上ユニット工事
|  | □ | 車路管制設備工事
（製作家具類）
□ | 外構工事 |  | （管制盤、車体検出器、灯具、電線、 ケーブル、電線管）
| （路床・路盤材、アスファルト舗装材、セメントコンクリート舗装材、インターロッキンブロック、間知石） | □ | 電波障害防除設備工事
□ | 植栽工事 |  | （ＴＶ共同受信設備、調整器、電源供給器、鋼管ポール）
| （樹木、地被類、客土） | □ | その他監督員が指定するもの
□ | その他監督員が指定するもの
□ | シャッター
□ | 塗料
□ | 製作家具類
□ | 木造建築における木材
□ | ブロック建築における補強コンクリートブロック
□ | 舗装材
（アスファルト、セメントコンクリート、
インターロッキングブロック等）
□ | ネットフェンス
□ | その他監督員が指定するもの
－28－