## 台帳
※クリーム色セルに入力すると、各書類の入力補助を行います。 ※印刷時等で不具合が発生した場合は適宜修正を行ってください。
入力補助
受注者 | 住所 | ○○市○○町○○○番地
| 会社名 | ○○○○○株式会社
| 代表者 | 代表取締役 ○○ ○○○
契約名 |  | ○○○○○○○○○○○○○○委託
委託場所 |  | 府中市○○○○○○○○○○
委託番号 |  | 6 | 府契工 | 1111111111 | 号
契約年月日 |  |  |  | 令和□年□月□日
履行期間 | 自 |  |  | 令和×年×月×日
| 至 |  |  | 令和■年■月■日
契約金額 |  |  |  | 110000000 | 消費税 | 10000000
現場代理人 |  |  |  | △△ △△△
担当監督員 |  |  |  | ●● ●●●

## P84-P85
第１号様式（委）
２ 委託に係る書類
着 手 届
|  |  | 1 |  | 委託名 |  |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○委託
|  |  | 2 |  | 委託場所 |  |  |  | 府中市○○○○○○○○○○
|  |  | 3 |  | 委託金額 | [6 empty] | 110000000 |  |  | 円
[6 empty] | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [7 empty] | 10000000 | 円）
|  |  | 4 |  | 契約年月日 |  |  |  | 令和□年□月□日
|  |  | 5 |  | 履行期間 |  |  |  | 自 |  | 令和×年×月×日
[9 empty] | 至 |  | 令和■年■月■日
上記委託に着手しましたのでお届けします。
令和 年 月 日
府 中 市 長
[7 empty] | 受 託 者 |  |  | 住 所 |  |  | ○○市○○町○○○番地
[10 empty] | 氏 名 |  |  | ○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○○
工事の着工に伴い、環境方針及び府中市公共工事に係る環境配慮指針の内容を理解しました。
－84－ | －85－

## P86
第２号様式（委）
|  | 設計工程表 |  |  |  |  | 履行期間 |  | 自 | 令和×年×月×日 |  |  |  | 受 託 者 |  | 住所 |  | ○○市○○町○○○番地
[9 empty] | 至 | 令和■年■月■日 | [5 empty] | 氏名 |  | ○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○○
委 託 名 |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○委託
種 別 |  |  |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 | 月 |  | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |  | 月 |  | 月 | 月
建 築
給排水
電気
積算
備考
| ※ 準備、打合せ、図面作成、市確認の期間を記載する。 | [14 empty] | ※Ａ４サイズで作成すること
－86－

## P87
第３号様式（委）
代理人及び主任技術者等通知書
|  | 1 |  | 委託名 |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○委託
|  | 2 |  | 委託場所 |  |  | 府中市○○○○○○○○○○
|  | 3 |  | 委託金額 | [6 empty] | 110000000 |  |  | 円
[5 empty] | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [7 empty] | 10000000 | 円）
|  | 4 |  | 契約年月日 |  |  | 令和□年□月□日
|  | 5 |  | 履行期間 |  |  | 自 |  | 令和×年×月×日
[7 empty] | 至 |  | 令和■年■月■日
代理人及び主任技術者等を下記のとおり定めたので、別紙経歴書を添えて
お届けします。
|  | 代 理 人 氏 名 | [7 empty] | ふ り が な
△△ △△△
|  | 主 任 技 術 者 氏 名 | [7 empty] | ふ り が な
|  | (契約条項第４条に該当する者) | [7 empty] | ○○ 〇〇
[6 empty] | 氏名 |  |  | メールアドレス
登録メールアドレス （代理人）
令和 年 月 日
府 中 市 長
[6 empty] | 受 託 者 |  | 住 所 |  |  |  | ○○市○○町○○○番地
[8 empty] | 氏 名 |  |  |  | ○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○○
－87－

## P88
第４号様式（委）
経歴書
（ ）
ふりがな
氏名
学 歴
職 歴
工 事 経 歴
資 格
※ | 1 | 標題の（ ）内には、主任技術者等の名称を記載する。
※ | 2 | 学歴欄には、建設業法による主任技術者等でその資格が建設業法第７条
第２号のイによる場合等、求められる資格を有することを証するのに学歴を
必要とする場合のみ記載する。
※ | 3 | 職歴欄は、主任技術者、監理技術者等の資格に関する業務の経歴
を記載する。
※ | 4 | 資格欄には、業務に関するものを記載する。
－88－

## P89
第５号様式（委）
設 計 協 力
技 術 者 届
監 理 業 務
委 託 名 |  |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○委託
委 託 場 所 |  |  |  | 府中市○○○○○○○○○○
担 当 業 務 |  |  |  | 氏 名 |  | 生 年 月 日 |  |  | 学 歴 |  | 資 格 |  | 経験年数 | 備 考
上記の者を担当技術者としてお届けします。 | [6 empty] | ※ | １ 設計協力、監理業務の該当するものを |  |  |  | □ | で囲むこと。
| 令和 年 月 日 | [5 empty] | ※ | 2 監理業務の場合は、経歴書を添付すること。
[7 empty] | ※ | 3 協力会社の場合は、備考欄に会社名を記入すること。
府 中 市 長
[7 empty] | ※ | 4 担当業務は、意匠・構造・積算・給排水設備・空調設備・昇降機 等具体的に記入すること。
受 託 者
|  |  | 住 所 | ○○市○○町○○○番地
|  |  | 氏 名 | ○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○○
－89－

## P90
| 第６号様式（委） | 削除
－90－

## P91
第７号様式（委）
| 第８号様式（委） | 削除
－91－

## P92
第９号様式（委）
工事監理計画書承諾願
|  | 1 |  | 委託名 |  |  |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○委託
|  | 2 |  | 委託場所 |  |  |  |  | 府中市○○○○○○○○○○
|  | 3 |  | 委託金額 | [7 empty] | 110000000 |  |  | 円
[6 empty] | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [7 empty] | 10000000 | 円）
|  | 4 |  | 契約年月日 |  |  |  |  | 令和□年□月□日
|  | 5 |  | 履行期間 |  |  |  |  | 自 |  | 令和×年×月×日
[9 empty] | 至 |  | 令和■年■月■日
上記計画書について、別紙資料のとおり承諾願います。
令和 年 月 日
府 中 市 長
[7 empty] | 受 託 者 |  |  | 住 所 |  |  | ○○市○○町○○○番地
[10 empty] | 氏 名 |  |  | ○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○○
上記計画書について承諾する。
令和 年 月 日
総 括 監 督 員
－92－
契約書に記載されたものと同じに記入する。

## P93
第１０号様式（委）
請求書・領収書（前払金）
[5 empty] | 金 額 |  | 億 |  | 千 |  |  | 百 | 十 |  | 万 |  |  | 千 |  | 百 | 十 |  | 円
|  | ただし、 |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○委託 | [16 empty] | 金額の３０％以内
1 |  | 契約確定年月日 | [5 empty] | 令和□年□月□日 | [7 empty] | （ | 6 |  | 府契工第 |  | 1111111111 |  |  | 号 | ）
2 |  | 契 約 金 額 | [5 empty] | \ |  |  | 110000000
3 |  | 履行期間 | [5 empty] | 令和×年×月×日 | [6 empty] | ～ |  |  | 令和■年■月■日
前払金保証証書添付のうえ上記のとおり請求します。
令和 年 月 日
府 中 市 長
登 録 番 号
[12 empty] | 債主 |  | 住 所 |  |  |  | ○○市○○町○○○番地
[14 empty] | 氏 名 |  |  |  | ○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○○
[12 empty] | 事業者登録番号 | [5 empty] | T
上記の金額を領収しました。
令和 年 月 日
収入印紙
府中市会計管理者
振込払は不要
[13 empty] | 債主名 |  |  |  |  | ○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○○
－93－

## P94
第１１号様式（委）
設 計 打 合 せ 記 録 簿 |  |  |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○委託
[5 empty] | ○○○○○株式会社 |  | 代表取締役 ○○ ○○○ | 設計担当者 | △△ △△△
第 回 打 合 せ 会 議 |  |  |  | 府 中 市 |  | 氏名欄
年 月 日 | 令 和 年 月 日 |  |  | 設計事務所 |  | 氏名欄
打 合 せ 場 所 | 現 場 事 務 所 会 議 室
指 示 ・ 協 議 ・ 確 認 ・ 質 問 事 項 |  | 発議者 |  | 回 答 ・ 承 諾 事 項 | [5 empty] | 発議者
－94－

## P95-P99
[12 empty] | 第１２号様式（委） | [12 empty] | № | 2 |  | 第１２号様式（委） |  |  | № | 3 |  | 第１２号様式（委） | № | 4 |  | 第１２号様式（委） | № | 5
| 第１２号様式（委） | [7 empty] | № | 1 | 1 工 事 概 要 | [15 empty] | ４ 工 事 写 真 | [5 empty] | ５ 工 事 概 況 |  |  |  | ８ 確 認 ・ 検 査 ・ 立 会 事 項
[11 empty] | 施 工 場 所 |  | 府中市○○○○○○○○○○ | [16 empty] | 記 事 |  |  | 月 日 |  |  |  | 月 日
[33 empty] | 月 日 |  |  |  | 月 日
工 事 監 理 報 告 書
[11 empty] | 履 行 期 間 |  | 自 |  | 令和×年×月×日
( 月分 )
[13 empty] | 至 |  | 令和■年■月■日
[11 empty] | 工 期 |  | 自 |  | 令和×年×月×日
写 真 貼 付
[13 empty] | 至 |  | 令和■年■月■日
|  | 委 託 名 |  |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○委託
構造及び規模
[11 empty] | 敷 地 面 積 |  | ㎡ | [19 empty] | ６ 発 注 者 と の 協 議 事 項 |  |  |  | ９ 工 事 内 容 の 変 更 に 関 す る 事 項
上記工事に係る令和 年 月 日から令和 年 月 日までの
[33 empty] | 月 日 |  |  |  | 月 日
|  | 監理業務実施状況を報告します。 | [8 empty] | 建 築 面 積 |  | ㎡ | [7 empty] | 延 べ 面 積 |  | ㎡
[33 empty] | 月 日 |  |  |  | 月 日
２ 計画通知・消防等の申請許可年月日
令和 年 月 日 撮 影
[11 empty] | 計 画 通 知 |  | 令和 年 月 日 | [7 empty] | ○○○ 許 可 |  | 令和 年 月 日
[11 empty] | ○○○ 許 可 |  | 令和 年 月 日 | [7 empty] | ○○○ 許 可 |  | 令和 年 月 日
記 事
[11 empty] | ○○○ 許 可 |  | 令和 年 月 日 | [7 empty] | ○○○ 許 可 |  | 令和 年 月 日
[11 empty] | ○○○ 許 可 |  | 令和 年 月 日 | [7 empty] | ○○○ 許 可 |  | 令和 年 月 日
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [6 empty] | ３ 工 事 出 来 高
[33 empty] | ７ 指 導 ・ 伝 達 事 項 |  |  |  | １０ そ の 他 の 事 項
[11 empty] | 工 事 名 |  |  | 請 負 者 名 | [7 empty] | 契約金額 円 | 按分（％） | 前月 （％） | 当月 （％）
[33 empty] | 月 日 |  |  |  | 月 日
写 真 貼 付
|  |  |  | 府 中 市 長 | [19 empty] | 累計 | [8 empty] | 月 日 |  |  |  | 月 日
累計
累計
[6 empty] | 受 託 者 | 住 所 | ○○市○○町○○○番地 | [15 empty] | 累計
累計
[7 empty] | 氏 名 | ○○○○○株式会社 |  |  | 全 体 工 事 | [12 empty] | ※１ | ※２
[8 empty] | 代表取締役 ○○ ○○○ | [6 empty] | ― | ― | ― | ― | ― | ―
合計
令和 年 月 日 撮 影
※１ 計算方法 按分（％）×前月（％）の全体合計を算出する
※２ 計算方法 按分（％）×当月（％）の全体合計を算出する
－95－ | [10 empty] | －96－ | [15 empty] | －97－ | [5 empty] | －98－ |  |  |  | －99－

## P100
第１２号様式の２（委）
工 事 監 理 日 数 表
工 事 名
| ○ 月 | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
曜日
|  | 日付 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
曜日
|  | 日付 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日
※担当者名を記載すること。
－100－

## P101
第１２号様式の３（委）
工 事 監 理 日 誌
工 事 名
令和 年 月 日 曜日 天候 |  |  | 監理業務担当技術者名
| 1 | 工事概要
| 2 | 発注者との協議事項
| 3 | 指導・伝達事項
| 4 | 確認・検査・立会事項
| 5 | 工事内容の変更に関する事項
| 6 | その他の事項
－101－

## P102
第１３号様式（委）
変更届
|  | 1 |  | 委託名 |  |  |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○委託
|  | 2 |  | 委託場所 |  |  |  |  | 府中市○○○○○○○○○○
|  | 3 |  | 委託金額 | [6 empty] | 110000000 |  |  | 円
[5 empty] | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [7 empty] | 10000000 | 円）
|  | 4 |  | 契約年月日 |  |  |  |  | 令和□年□月□日
|  | 5 |  | 履行期間 |  |  |  |  | 自 | 令和×年×月×日
[9 empty] | 至 | 令和■年■月■日
令和 年 月 日から次のとおり変更したいので、経歴書、資格証の
写しを添えてお届けします。
変 更 事 項
|  |  | 新 氏 名 | [8 empty] | 旧 氏 名
|  |  | ふ り が な | [8 empty] | ふ り が な
|  |  | 氏 名 | [8 empty] | 氏 名
理由
[7 empty] | 氏名 |  |  | メールアドレス
登録メールアドレス （代理人）
令和 年 月 日
府 中 市 長
[6 empty] | 受 託 者 |  |  | 住 所 |  |  | ○○市○○町○○○番地
[9 empty] | 氏 名 |  |  | ○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○○
| ※ | この変更届は、主任技術者・監理業務技術者・設計協力技術者の変更に使用のこと。
－102－

## P103
第１４号様式（委）
工種別積算チェックリスト
|  | 1 |  | 委託名 |  |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○委託
|  | 2 |  | 委託場所 |  |  |  | 府中市○○○○○○○○○○
|  | 3 |  | 委託金額 | [7 empty] | 110000000 |  | 円
[6 empty] | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [6 empty] | 10000000 | 円
|  | 4 |  | 契約年月日 |  |  |  | 令和□年□月□日
|  | 5 |  | 履行期間 |  |  |  | 自 |  | 令和×年×月×日
[8 empty] | 至 |  | 令和■年■月■日
上記委託のチェックリストを作成しましたので、別紙のとおりお届けします。
令和 年 月 日
府 中 市 長
[7 empty] | 受 託 者 |  | 住 所 |  | ○○市○○町○○○番地
[9 empty] | 氏 名 |  | ○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○○
-103-

## P104
| 課 長 | 係 長
工種別積算チェックリスト
【 建築工事・電気設備工事・機械設備工事 】
| 確 認 者 |  | 会社名 | ○○○○○株式会社
|  |  | 担当者 | （建築）
|  |  | 〃 | （電気）
|  |  | 〃 | （機械）
－104－

## P105-P112
| 工種別積算チェックリスト（建築：新築編） |  |  | R3.12.1版
積算基準・・・積算基準(建築工事編）
数量基準・・・公共建築数量積算基準
標準単価・・・積算標準単価表による単価
NO. | 工 種 | 名 称 | チェック項目 | チェックのポイント
1 | 共通事項 | 基準類 | 積算基準に基づいているか。 | 工事費の構成や金額における端数処理の方法、内訳書の記載方法などが適正か。
2 |  |  | 数量拾いは数量基準に基づいているか。 | 数量の計測･計算方法･端数処理など数量拾いは適正か。
3 |  |  | 計測・計算の有効数値は数量基準に適合しているか。 | 端数処理は、四捨五入。 長さ、面積、体積及び質量は小数点以下第2位。 電子データの数値については、その数値を活用してもよい。
4 |  |  | 工事設計内訳書の数量は積算基準に適合しているか。 | 工事設計内訳書の数量は、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位とする。ただし、100以上の場合は整数とする。
5 |  |  | 標準単価の適用が適切に行われているか。 | 最優先単価。単価の適用条件については、単価表を参照する。
6 |  |  | 合築工事など他局基準を運用した場合の整合性は図られているか。 | 積算基準以外の基準を使用する場合は、何が違うか確認し、内容を把握して準用する。
7 |  |  | 土木工事などとの合成工事の共通費や下請経費などの整合性は図られているか。 | 建築以外の基準を使用する場合は、何が違うか確認し、内容を把握して準用する。
8 |  | 設計図書 | 特記仕様書・図面・内訳書の内容は一致しているか。 | 特記仕様書の原本は既にチェック・記入がある。不要なものは削除する。
9 |  |  | 設計図書に明示された施工条件に基づき、積算を行っているか。 | 仮設計画や工事工程に影響を及ぼす施工区分・手順を施工条件として明示した場合、積算に反映させる。
10 |  | 見積り | 見積り依頼が条件整備されているか。 | 工事内容を理解した上での見積り依頼。刊行物やカタログの調査をしたうえで見積条件のリストアップを行う。
11 |  |  | 見積り書が条件に合った内容となっているか。 | 見積り依頼の内容が見積り書に反映されているか。見積り落ち、余計な内容が含まれていないか。
12 |  |  | 見積り書の内容をチェックしたか。 | 数量･金額･仕様が妥当か。 法定福利費が明示されているか。
13 |  |  | ３社以上の見積り比較がなされているか。 | 同一条件による３社以上の見積りを徴収し、内容ﾁｪｯｸのうえ比較表の作成を行う。
14 |  |  | 標準単価及び刊行物との比較がなされているか。 | 標準単価及び刊行物に掲載されている品目と規格等に違いはあっても、概ねの比較が可能な品目については比較する。
15 |  | その他 | ｍ2当りの数量をチェックしたか。 | 標準建物予算単価の「建物主要部材構成率表」等を参考にチェックを行う。
16 |  |  | ｍ2当りのコストをチェックしたか。 | 標準建物予算単価等を参考にｍ2当りのコスト比較を行う。
17 |  |  | 類似施設との数量比較がなされているか。 | 細目の数量について、他発注案件との比較を行う。
18 |  |  | 類似施設とのコスト比較がなされているか。 | ｍ2当りのコスト等について、他発注案件との比較を行う。
19 |  |  | 単価設定は適切か。 | 標準単価、刊行物、見積りの単価設定について、適用は適切か。
20 |  |  | 数量の単位と単価の単位は一致しているか。 | 計上する数量の単位と単価の単位(ｍと㎡、kgとt、ｔ・日等）が一致しているか。
21 |  |  | 代価の内容は適切か。 | 代価の単価設定、割増率等について工事内容と適合しているか。
22 |  |  | 特注品採用の根拠は明確か、標準品の採用を検討したか。 | 標準品との単価比較等、特注品の採用について設計図書も含め検討し理由書を作成する。
23 |  |  | 内訳書の各項目の金額が、同種・類似項目の金額と比較して突出したものとなっていないか。 | 突出した金額がある場合、数量・歩掛り等に桁間違いがないか確認する。
24 |  |  | 夜間工事等、積算上配慮すべき点について検討を行ったか。 | 時間外や深夜の施工を条件とし、割増賃金を見込む必要が設計図書に明示された場合は、労務単価の割増しを行う。その他、特別な場合の積算は積算基準第5章による。特に、割増しをする場合は必要性を検討し、根拠を示しておく。
25 |  | 一部しゅん功 | 一部しゅん功部分が、設計図書に明確に表示されているか。 | 設計図書で一部しゅん功の範囲が明確に区分されているか。
26 |  |  | 一部しゅん功に対応した工事設計内訳書となっているか。 | 工事設計内訳書の項目構成が部分ごとに仕分けされているか。
27 | 共通費 | 積算工期 | 積算工期は、適切に設定し、決定しているか。 | 積算工期は、工期算定標準や過去の類似工事等を参考に工程表を作成し、積算基準 2.5.4に基づき適切に設定し、決裁するなど、工事主管課として決定する。
28 |  |  | 「指定部分がある工事」の共通費算定は、「積算基準」に適合しているか。 | 指定部分（一部しゅん功部分）がある場合は、共通仮設費率及び現場管理費率は指定部分と指定部分以外を分けて算定する。積算基準 5.4.2
29 |  | 率共通仮設費 | 揚重設備を率に含む場合の率共通仮設費の補正が直工費に応じて適切に行われているか。また、重複して計上していないか。 | 原則として、共通仮設費率の補正によらず、仮設計画図等に基づき積上げて計上する。積算基準の運用2.4.2
30 |  |  | 監理事務所を設置しない場合の率共通仮設費の補正が行われているか。 ※その他工事は補正対象外 | 特記仕様書を確認する。 積算基準2.5.7
31 |  | 率現場管理費 | 法定外労災保険及び墜落制止用器具(フルハーネス型)の費用として一般工事及び鉄骨工事の補正が行われているか。 ※その他工事、専門業種発注工事は補正対象外 | 一般工事及び鉄骨工事の率に1.01を乗じているか確認する（その他工事、専門業種発注工事は補正対象外）。 積算基準の運用2.5.2
32 |  | その他 | 「複数の業種を一括して起工する工事」の共通費算定は、「積算基準」に適合しているか。 | 共通仮設費及び現場管理費は、それぞれの工事種別毎の共通仮設費又は現場管理費に関する定めにより算定する。積上げ共通仮設費、積上げ現場管理費も同様。積算基準5.5.2
33 | 共通仮設費 | 共通事項 | 賃料計算において存置期間は適正か。準備期間等の控除はなされているか。 | 工期=存置期間ではない。工程、仮設計画を確認し、必要な存置期間を設定する。
34 |  |  | 前工事や関連工事との重複はないか。 | 関連工事と調整の上仮設計画をたてる。特に前工事や後工事などがある場合は存置期間が長期となる。慎重に仮設計画を行う。
35 |  |  | 買い取りとﾘｰｽの比較検討を行ったか。 | 長期間のﾘｰｽとなる場合は買い取った方がｺｽﾄ的なメリットがあるので、比較検討する。
36 |  |  | 仮設計画図や特記仕様書等に基づいた積算を行っているか。 | 仮設計画図等により参考として記載する。
37 |  | 仮囲い | 仕様・設置位置が参考として記載されているか。 | 設計図書と一致しているか。
38 |  | 仮設搬入路 | 設置位置・幅・構造等を検討したか。 | 設置位置に関しては住民とのトラブルになるケースがあるので、慎重に決める。
39 |  | 試験・調査費 | VOC測定等の試験・調査の有無を確認して算出したか。 | 設計図書と一致しているか。
40 |  | 地中障害物 | 種類・数量が参考として記載されているか。 | 数量を想定して積算する。
41 |  | 家屋調査費 | 範囲・件数について記載されているか。 | 件数、範囲、調査内容の仕様を記載する。
42 |  | 安全対策 | 労働安全規則等関係法令を遵守し、安全に対して十分な配慮がなされた計画となっているか。 | 仮設計画は安全に配慮し必要性を検討したものになっているか確認し、図面や特記仕様書に参考として記載する。
43 |  | 道路補修費 | 道路復旧内容等を検討したか。 | 復旧に要する費用は積上げ共通仮設費に計上する。
44 |  | 借地料 | 必要性・場所・借地料の検討がなされているか。 | 敷地内に仮設物を設置するのが原則。借地や借家する場合は場所や借地料及び現状回復費用などを考慮して判断する。消費税等相当額の有無も確認する。
45 |  | 交通整理員 | 必要に応じて、共通仮設費に積み上げる。 | 必要な交通整理員については、図面や特記仕様書等に参考として記載する。 検定合格員を配置する必要があるか確認する。
46 | 直接仮設費 | 共通事項 | 賃料計算において存置期間は適正か。準備期間等の控除はなされているか。 | 工期=存置期間ではない。特に足場などは階数により存置期間が変わってくるので注意する。
47 |  |  | 仮設計画図や特記仕様書等に基づいた積算を行っているか。 | 仮設計画図等により参考として記載する。
48 |  |  | 仮設は、共通仮設、直接仮設及び専用仮設に区分して計上したか。 | 共通仮設は、別途関連工事及び複数の工事種目に共通して使用する仮設。共通仮設費に計上。 直接仮設は、複数の工事科目に共通して使用する仮設。 専用仮設は、工事科目で単独に使用する仮設。各科目に属する。
49 |  |  | 標準単価の適用は適切か。 | 標準単価では「一般」と「小規模又は複雑」の２種類の単価が設定されており、小規模とは、建築面積150㎡未満、延べ面積300㎡未満のものと定義している。
50 | 直接仮設費 | 墜落制止用 器具費 | 新築用の単価で一式計上しているか。 ※専門業種発注工事（解体・グラウンド工事等）は改修用の単価 | 器具の使用有無に関わらず、積算工期に応じた期間の単価を採用し、必ず一律計上する。 改修との一括発注の場合、主な工事のみで算定し、主な工事のみに計上する。
51 |  | 遣方 | 建築面積で算出したか。 | 数量基準第2編1.4.2による。
52 |  |  | ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ・外部階段等があれば加算したか。 | 数量基準第2編1.4.2による。
53 |  | 墨出し、 養生、 整理清掃後片付け | 建物の延べ面積（建築物の各階の床面積の合計）で算出したか。 | 数量基準第2編1.4.2による。 建築基準法第52条第1項（容積率）に規定する延べ面積は用いない。
54 |  |  | ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ、外部階段、ﾊﾞﾙｺﾆｰ等は区分して算出したか。 | 数量基準第2編1.4.2による。 建築基準法上の面積対象となっていない附帯部分の面積等は、区分して計測・計算する。
55 |  | 内部足場 | 対象床面積で算出したか。 | 数量基準第2編1.4.2による。
56 |  |  | 躯体工事用と仕上工事用を区分したか。 | 標準単価の躯体工事用は、鉄筋・型枠足場又は躯体支保工（階高5m以上）となっている。
57 |  |  | 高さ（階高）で区別したか。 | 一般的には４ｍ基点で区別する。４ｍ以下は脚立足場、４ｍを超える場合は枠組足場。
58 |  |  | 階段棚足場・シャフト足場・ローリングタワーを架設箇所毎に計上したか。 | 数量基準第2編1.4.2による。架設箇所等による内部足場の選定について検討する。
59 |  | 外部足場 | 外壁面積を検討したか。 | ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ・ﾍﾟﾝﾄﾊｳｽの取り扱い、足場の種類の違いによる見付面積の計測に留意する。
60 |  |  | 標準単価の適用は適切か。 | 建物の階数により設定する標準建物仮設の単価と期間により設定する単価の適用は適切か。
61 |  |  | 存置期間の適用は適切か。 | 階数ごとに存置期間が異なる場合、適用単価も異なる。
62 |  | 地足場 | 建築面積で算出したか。 | 地足場の必要性を確認する。地下面積が建築面積を超える場合、地下部分の水平投影面積を含める。
63 |  | 災害防止 | 防護棚、ｼｰﾄ、防音ﾊﾟﾈﾙの必要性を検討したか。 | 仮設計画は安全に配慮し必要性を検討したものになっているか確認し、図面や特記仕様書に参考として記載する。公衆災害防止対策要綱に則して計画する。
64 | 土工事 | 共通事項 | 数量拾いは数量基準に基づいているか。 | 土量は地山数量である。掘削による増加、締め固めによる減少は考慮しない。数量基準第3編1.2.1による。
65 |  | 山留め | 根切り深さを確認したか。 | 山留めは、図面に参考で記載されたものと内訳の内容が一致しているか。
66 |  | 排水処理 | 排水用釜場の設置に見落としはないか。排水処理費用は発生するか。 | 水質汚染の可能性を確認する。 必要に応じて試験費を計上する。
67 |  | 整地 | 根切り土の場内仮置きは可能か。 | コストに影響。工事車両の削減にもつながり近隣住民対策にもなる。仮置きする場合、養生についても検討する。
68 |  |  | 整地の範囲が指定されているか。 | すきとり又は切土が必要か確認する。
69 |  |  | 支障となる凹凸や障害物があるか。 | 埋設物、記念碑や計画道路等を確認する。
70 |  |  | 機械施工の選択は適切か。 | 総堀りは、全面に地下階がある建物の掘削や建物下部が全てピットとなっている場合に適用する。工法は、山留めの有無を確認し選定する。
71 |  |  | 人力土工・小規模土工の選択は適切か。 | 人力土工は、機械による施工が困難な場合や、小規模で機械による施工が効率的でない（土工機械運搬を含んだ価格）場合に適用する。 小規模土工は、施工範囲が狭隘な部位での施工及び標準的な土工機械が搬入できない場合等に適用する。
72 |  |  | 余幅の計算は妥当か・土質の区別は妥当か。 | 余幅の計算は数量基準第3編1.2.2による。土質は処分地の受け入れ先に影響する。特に汚染土壌には注意する。
73 |  |  | 場外搬出までに小運搬、再積込みは必要か。 | 工程等により、必要性を十分に検討の上、小運搬、再積込みを計上する。
74 |  | 床付け | 床付けの対象は妥当か。 | 数量基準第3編1.2.2による。 小規模土工・人力土工は計上しない。
75 | 土工事 | 仮置き土 | 根切り土の場内仮置きは可能か。 | コストに影響。工事車両の削減にもつながり近隣住民対策にもなる。仮置きする場合、養生についても検討する。
76 |  | 埋戻し | 埋戻し土は場内発生土か購入土か（ﾘｻｲｸﾙ土）。 | コストに影響。工事間流用の調整を再検討する。
77 |  |  | 埋戻し土の土質は適正か。 | 汚染土壌等を確認する。
78 |  |  | 埋戻しの数量は妥当か。 | 土工数量の流用計画を作成して算出した数量に過不足はないか。 根切り数量から基礎・地下構造物の体積・砂利地業の体積・捨てｺﾝｸﾘｰﾄの体積を控除した値と比較する。
79 |  | 発生土処分 | 根切り、埋戻し、処分等の土量が妥当か。 | 根切り+すき取り＝埋戻し+盛土+処分となるか。またそうならない場合は、根拠を示しておく必要がある。
80 |  |  | 指定処分地は距離・受け入れ品目・受け入れ容量を検討の上、確保したか。 | 指定地の確保は与条件を整備しておかないと、設計変更につながる。
81 |  |  | ダンプトラックの規格は適正か。 | 施工条件にあった規格のダンプトラックにより運搬費を計上する。
82 |  | 盛土 | 設計GL・現GL・仮GLとの関係を検討したか。 | 道路等隣接地との関係、排水等設備関係と調整の上の決定する。設計G.L.によっては搬出土量を大幅に削減できる可能性があるため、土留め等の費用と比較検討も行う。
83 |  |  | 土質は適正か。 | 現状地盤が盛土に適した土質かの確認及び受入土の土質を確認する。
84 |  | 機械運搬 | 必要台数及び回数を検討したか。 | 工程、施工条件に応じて必要台数及び回数を算出する。
85 | 地業工事 | 砕石地業 | 仕様毎に区別したか。 | 割り石、砂、砕石など。
86 |  | 床下防湿層、 断熱材 | 施工範囲の確認及び基礎梁際の、のみ込みを確認したか。 | 図面、特記仕様書を確認する。
87 |  | 杭地業 | 杭の選択が適切か。 | 杭形式、工法のコストを含めた比較検討はなされているか。
88 |  |  | 試験杭、長さ・径・本数を確認したか。 | 図面や特記仕様書と内訳の不整合がないか確認する。
89 |  |  | 本杭、長さ・径・本数を確認したか。 | 図面や特記仕様書と内訳の不整合がないか確認する。
90 |  | 既製杭 | 材種・形状・寸法・工法等により区別し、本数によって計上したか。 | 数量基準第3編2.2.2による。
91 |  |  | 継手・杭頭処理方法を確認したか。 | 継手・杭頭処理は特記による。継手の有無により根固め液のなどの試験回数が違うなど、標準仕様書をよく確認する。
92 |  |  | 各種試験費を計上したか。 | 図面、特記仕様書を確認する。
93 |  |  | 杭間ざらいを計上したか。 | 土工事に計上する。
94 |  | 場所打杭 | 材種・形状・寸法・工法等により区別し、本数によって計上したか。 | 数量基準第3編2.2.2による。
95 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄの割増し・余盛りの加算は妥当か。 | 標準単価による。
96 | 鉄筋工事 | 鉄筋 | 規格・形状・寸法毎に区別したか。 | 数量基準第4編3.2.1による。
97 |  |  | 設計数量で計上したか。 | 標準単価では数量の割増分については単価の中で考慮しているため、標準単価を採用するものについては設計数量とする。
98 |  |  | 階層・部位別に集計したか。 | 計測を順序だてて行い数量の重複を避ける。数量基準第4編3.2.1による。
99 |  |  | フックの必要な部位を確認して算出したか。 | 図面、特記仕様書、標準仕様書を確認する。数量基準第4編3.2.1による。
100 |  |  | 床版～梁取合いの受け筋を算出したか。 | 図面、特記仕様書、標準仕様書を確認する。
101 |  |  | 開口・貫通部等の補強筋の見落としはないか。 | 図面を確認する。
102 |  | 加工組立 | 設計数量で計上したか。 | 標準単価では数量の割増分については単価の中で考慮しているため、標準単価を採用するものについては設計数量とする。
103 |  | ガス圧接 | 径別に圧接箇所を計算したか。 | 数量基準第4編3.2.1による。
104 | ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | 共通事項 | 仕様書を確認したか。 | 種類・設計強度・スランプ等を確認する。
105 |  |  | 階層・部位別に集計したか。 | 計測を順序だてて行い数量調書を作成し、重複計上を避ける。数量基準第4編2.2.1による。
106 |  |  | 普通・軽量等材料別、設計強度別、スランプ別に区別したか。 | 標準単価の設定に区分し数量調書を作成する。
107 |  |  | 配筋やコンクリートの打設に物理的な無理が生じていないか。 | ﾎﾟﾝﾌﾟ車の使用が可能か、配筋が密になりすぎていないか。
108 |  | コンクリート | SRC造の鉄骨によるｺﾝｸﾘｰﾄの欠除は行ったか。 | 鉄骨7.85ｔを1.0ｍ3換算して欠除する。数量基準第4編2.2.1による。
109 |  |  | 開口部によるコンクリートの欠除は行ったか。 | 開口部の内法寸法0.5㎡以下の場合は、原則として欠除しない。数量基準第4編2.2.1による。
110 |  |  | 防水押えｺﾝｸﾘｰﾄの見落としはないか。 | 図面を確認する。防水工事に計上していないか。
111 |  |  | CB壁の臥梁、立上り立下りｺﾝｸﾘｰﾄの見落としはないか。 | 図面を確認する。
112 |  |  | 構造体強度補正は、想定打設計画により計上したか。 | 打設計画がたてられているか。地区・時期による構造体強度補正(標準仕様書)で想定されているか。
113 |  |  | 建物内及び屋上の設備基礎等で後打ちが想定される場合は小型構造物として算出したか。 | 打設計画を確認する。
114 |  |  | 打放しｺﾝｸﾘｰﾄの増打ち及び意匠上・納まり上必要な増打ちの見落としはないか。 | 図面を確認する。
115 |  |  | 市場の流通性の少ない材料を使用していないか。 | 強度及びスランプ等を確認する。
116 |  | 型枠 | 普通・打放し・打込みﾀｲﾙ・曲面・簡易・基礎用等の区別をして計上したか。 | 数量基準第4編2.2.1による。
117 |  |  | 普通と打放しの重複はないか、階層・部位別に集計したか、また、打放し補修費は見え掛り部分のみ計上したか。 | 図面を確認する。
118 |  |  | 建物内及び屋上の設備基礎等で後打ちが想定される部位を区分して算出したか。 | 打設計画を確認する。
119 |  |  | 打継目地、化粧目地、ひび割れ誘発目地等を計上したか。 | 形状ごとに区分する。
120 |  |  | ﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷ併用工法において、経済性・工期短縮など採用のメリットを検討したか。 | 型枠及びﾌﾗｯﾄﾃﾞｯｷの各単価の適用を確認する。
121 | 鉄骨工事 | 鋼材・ﾎﾞﾙﾄ | 規格・形状・寸法毎に区別したか。 | 数量基準第4編4.2.1による。
122 |  |  | 設計数量で計上したか。 | 標準単価では数量の割増分については単価の中で考慮しているため、標準単価を採用するものについては設計数量とする。
123 |  | 溶接 | すみ肉溶接脚長6mmの換算係数は換算表によっているか。 | 数量基準第4編4.2.1、「建築数量積算基準・同解説」参考資料表６溶接延長換算表による。
124 |  | 工場加工組立 | 見積りの採用方法は適正か。 | 工事内容又は設計図書に指定するグレードの工場から見積を徴収したか。
125 |  | 現場建て方 | 設計数量（ﾎﾞﾙﾄ類は含まず）で計上したか。 | 建て方費は、原則として見積り等を参考に算定する。
126 |  |  | 揚重機械器具の配置は適切か、共通仮設との重複はないか。 | 参考単価には建て方費としてﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝが計上済み。施工計画を熟慮の上、機械の選定を行う。
127 |  | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | 規格・形状・寸法毎に区別したか。 | 数量基準第4編4.2.1による。
128 |  | 鉄骨錆止め塗装 | 工場塗装と現場塗装を区分して算出したか。 | 工場塗装、現場塗装共、鉄骨工事に計上する。
129 |  | 鉄骨足場 | 鉄骨軸組部分の延べ面積で算出したか。 | 数量基準第2編1.5.2による。
130 |  | 災害防止 | 鉄骨軸組部分の架け面積で算出したか。 | 数量基準第2編1.4.2による。各階ごとに水平ネット張りを算出する。柱外面で囲まれた範囲を含む。
131 |  | ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ | 仕様毎に区別したか、ｺﾝｸﾘｰﾄの流れ止めが必要か確認して計上したか。 | 数量基準第4編4.2.2による。
132 |  |  | ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ等を建て方費に含めていないか。 | 標準単価の設定による。
133 |  | PC板取付用 １次ﾌｧｽﾅｰ | PC工事と鉄骨工事の区分を確認して算出したか。 | 図面、特記仕様書を確認する。
134 |  | 耐火被覆 | 材種、耐火時間の区別毎に計上したか。 | 数量基準第4編4.4による。
135 | 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ 工事 | ALCﾊﾟﾈﾙ 押出成形ｾﾒﾝﾄ板 | 屋根、外壁、床版、間仕切り等を厚さ・長さ・強度毎に区別したか。 | 数量基準第5編1.2.1による。
136 |  |  | 他部材との取り合い部の目地材は算出したか。 | 図面を確認する。
137 |  |  | パネル間の目地材の施工区分を確認し、見積りに含まれない場合は算出したか。 | 図面を確認する。 見積り内容の確認をする。
138 |  |  | ２次ファスナーの見落としはないか。 | 図面を確認する。
139 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 積み | 種類、厚さ及び塗下、片面化粧、両面化粧積みに区別したか。 | 標準単価の設定による。
140 | 防水工事 | 共通事項 | 材種、形状、寸法、仕上げの種類別に区別したか。 | 数量基準第5編2.2.1による。
141 |  |  | 材種別に工法、内外、平面・立上り・立下りと区別したか。 | 標準単価の設定による。
142 |  |  | 耐用年数、LCCを考慮した工法を選択しているか。 | 保全計画を考慮し、最適な工法を選択する。
143 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | 防水層の保護、成形緩衝材を確認したか。 | 図面、仕様書を確認し、必要に応じて計上する。
144 |  |  | 断熱の仕様を確認したか。 | 図面及び仕様書を確認する。
145 |  | 塗膜防水 | 特記仕様書を確認したか。 | 種別が指定されているか。種別については標準仕様書による。
146 |  | シート防水 | 特記仕様書を確認したか。 | 種別が指定されているか。種別については標準仕様書による。
147 |  | 入り隅処理 | 必要の有無を確認して算出したか。 成形ｷｬﾝﾄ材とﾓﾙﾀﾙの分けを確認し、区分して算出したか。 | 図面及び仕様書を確認する。
148 |  | 成形緩衝材 | 必要の有無を確認して算出したか。 | 図面及び仕様書を確認する。
149 |  | 伸縮調整目地 | 成形伸縮目地材の材質ごとに区分したか。 | 図面及び仕様書を確認する。
150 |  | ｼｰﾘﾝｸﾞ | ｼｰﾘﾝｸﾞ材の種別、目地寸法を確認したか。 | シーリング材の種別は被着体との組み合わせによる。標準仕様書による。
151 |  |  | ﾀｲﾙ張りにおける伸縮調整目地、ひび割れ誘発目地及び打継目地のｼｰﾘﾝｸﾞを算出したか。 | 図面及び仕様書を確認する。
152 |  |  | 二重ｼｰﾙ部分の見落としはないか。 | 図面及び仕様書を確認する。
153 |  | ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ | 材質、径、形式（縦引、横引、中継用）、防水仕様ごとにの区別をしたか。 | 標準単価の設定による。
154 | 石工事 | 共通事項 | 材種、形状、寸法、仕上げの種類別及び産地別に区別したか。 | 数量基準第5編2.2.1による。
155 |  |  | 役物類の区別は形状毎に行ったか。 | 数量基準第5編2.2.2による。
156 |  |  | 開口部による数量の欠除は適切か。 | 開口部の内法寸法0.1㎡以下の場合は、原則として欠除しない。数量基準第5編2.2.3による。
157 |  |  | 取付け金物の見落としはないか。 | 図面の確認。付属物による面積控除は数量基準第5編2.2.3による。
158 | タイル工事 | 共通事項 | 外部・内部の各部位に区別したか。 | 数量基準第5編2.2.1による。
159 |  |  | 材種、形状寸法、仕上げの種類別に区別したか。 | 数量基準第5編2.2.1による。
160 |  |  | 役物類は計上したか、その場合、平ﾀｲﾙの面積から役物の面積を控除したか。 | 数量基準第5編2.2.3による。
161 |  |  | 下地ﾓﾙﾀﾙの数量と一致しているか。 | 標準単価は下地込みの複合単価なので内訳上は一致している。見積りの場合は要注意。
162 |  |  | コンクリート素地面処理の工法を確認したか。 | 図面、特記仕様書を確認する。
163 |  | 壁ﾀｲﾙ張り | 積上げ張り、密着張り、改良圧着張り、打込みﾀｲﾙに区別したか。 | 特記仕様書により指定。工法により張付量や張付時間の制限があるので工法選択に注意する。
164 |  | 装飾ﾀｲﾙ ・壁画 | 特記仕様書の内容と一致しているか。 | 特記仕様書や図面を確認する。
165 |  |  | デザイン料の計上に誤りはないか。 | メーカーの材料下請費に含まれていないか、含まれていない場合は工事費に計上することが適当か検討する。
166 | 木工事 | 共通事項 | 木材は樹種、等級別に区別したか。 | 等級に注意する。数量基準第5編2.2.1による。
167 | 木工事 | 材料 | 設計数量で計上したか。 | 標準単価では数量の割増分については単価の中で考慮しているため、標準単価を採用するものについては設計数量とする。
168 |  | 銘木類 | 本数・枚数を確認したか。 | 図面を確認する。
169 | 屋根工事 | 竪樋 | 材質・形状・寸法毎に区別し、長さを確認したか。 | 数量基準第5編2.2.1による。
170 |  |  | 屋内防露・養生管・塗装の有無を確認したか。 | 標準単価の設定による。
171 | 金属工事 | 軽量鉄骨 天井下地 | 野縁の種類（19形（内部）、25形（外部））を区別したか。 | 特記仕様書の指定による。
172 |  |  | 仕上げの種類（直張り・下張り等）、により区別をしたか。 | 仕上げの種類や直張りか下張りかで野縁の間隔が決まる。野縁の間隔は標準仕様書による。
173 |  |  | 開口補強を形状毎に分類し、箇所数を数量としたか。 | 数量基準第5編1.2.1による。分類は標準単価の設定による。
174 |  |  | 振れ止め補強費の計上を考慮したか。 | ふところのある天井及び重量の大きい天井材や広い天井面については補強費を別に計上する。
175 |  |  | 耐震仕様の必要な部位を区分して計上したか。 | ホール等大空間の場合、耐震性を考慮した補強が必要か確認し算出する。
176 |  | 軽量鉄骨 壁下地 | スタッドの間隔、高さで区別したか。 | スタッドの間隔は下張りか直張りかで、形（Ｗ）は高さで決まる。標準仕様書による。
177 |  |  | 開口補強を形状毎に分類し、箇所数を数量としたか。 | 数量基準第5編1.2.1による。分類は標準単価の設定による。
178 |  |  | 下り壁、天井内（天井面より上）の見落としはないか。 | 図面を確認する。
179 |  |  | 内装工事との重複計上ないか。 | 見積りでボード貼り下地共（内装工事）や耐火間仕切り等を計上する際は重複に注意する。
180 |  | 天井点検口 | 材質・形状・寸法による箇所数を確認したか。 | 図面を確認する。特に設備図との相違がないか確認する。
181 |  | ﾏﾝﾎｰﾙ金物 | 水封・密閉・簡易密閉形及び荷重による区別をしたか。 | 標準単価の設定による。
182 | 左官工事 | 共通事項 | 外部仕上げ・内部仕上げ及び床・幅木・壁・天井・雑に区別したか。 | 数量基準第5編2.2.1による。
183 |  |  | 笠木・庇鼻・ﾎﾞｰﾀﾞｰ・見切り・水切り・膳板等の数量は材質・形状・寸法による高さ・巾又は糸幅毎の数量（延長さ）によったか。 | 数量基準第5編2.2.3による。
184 |  |  | 仕上げの種類・下地毎に区別したか。 | 標準単価の設定による。
185 |  | 下地 ﾓﾙﾀﾙ塗り | 張り物・敷物・防水・各種ﾀｲﾙ等に区別したか。 | 標準単価の設定による。
186 |  |  | 主仕上げの数量と一致しているか。 | 数量基準第5編2.2.3による。
187 |  | ﾓﾙﾀﾙ塗り | 役物類と平部を区別したか。 | 標準単価の設定による。
188 |  | 仕上塗材 | 仕上塗材の種類・工法・表面仕上げにより区別したか。 | 標準単価の設定による。特記仕様書及び図面を確認する。
189 | 建具工事 | 共通事項 | 平面図・詳細図・建具表との食い違いはないか。 | 図面を確認する。図面に建具仕様書があればチェックする。特記仕様書との重複に注意する。
190 |  |  | 見積り条件・見積り単価の比較・検討は十分行ったか。 | 標準単価と比較すること。また、手挟み防止などの附属品を見積条件で落としていないか確認する。
191 |  |  | 膳板、額縁、ﾌｧﾝｺｲﾙｶﾊﾞｰ、ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽの工事範囲は明確か。 | 図面を確認する。
192 |  |  | 網戸の有無、仕様を確認したか。 | 図面を確認する。
193 |  |  | 焼付塗装の場合は、塗装計測対象外としたか。 | 建具の見積に含まれているか確認する。
194 |  | 木製建具 | 表面板の種類・厚さ、塗装の有無等を確認したか。 | 特記仕様書での指定及び標準仕様書による。
195 |  | ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具 | 建具の性能等が記載されているか。 | 特記仕様書へ記載する。見積条件へ明記する。
196 |  |  | 枠の見込み寸法・表面処理の仕様を確認したか。 | 特記仕様書での指定及び標準仕様書による。
197 |  | 鋼製建具 | 枠の見込み寸法・特殊な建具金物の規格・仕様ごとの組数、個数を確認したか。 | 特記仕様書での指定及び標準仕様書による。図面を確認する。
198 | 建具工事 | 建具金物 | 種類・規格・性能仕様ごとの組数、個数を確認したか。 | 標準仕様書により建具の種類及び寸法で金物の種類・数量等が決まる。特記仕様書及び図面を確認する。
199 |  | 建具周囲 ｼｰﾘﾝｸﾞ | 建具内法寸法によって計測・計算したか。 | 図面を確認する。
200 |  |  | 断面（目地幅）寸法ごとに区分したか。 | 図面を確認する。
201 |  |  | 材料の種別を確認したか。 | 被着体との組み合わせにより材種が異なる。標準仕様書による。
202 |  | 建具の電源 | 電気設備工事との調整、施工区別は明確か。 | 特記仕様書及び図面を確認する。
203 |  | ガラス | 材種・定寸・厚さ毎に区別したか。 | 数量基準第5編2.2.3による。
204 |  |  | 特殊寸法・特殊形状の分類をしたか。 | 数量基準第5編2.2.3による。
205 |  |  | ｶﾞﾗｽ嵌め込み用材の指定はあるか。 | 特記仕様書による。ｼｰﾘﾝｸﾞの場合、標準単価は両面施工の単価となっている。
206 |  |  | 使用部位により、厚さ等の安全性について検討したか。 | 特記仕様書及び図面の確認。大きさ、形状による厚さがあっているか。
207 | 塗装工事 | 共通事項 | 主仕上げの数量との関係を確認したか。 | 図面を確認する。他工種との数量をチェックする。
208 |  |  | 建具類・鉄骨等に用いた塗装係数は妥当か。 | 数量基準第5編2.2.3、「建築数量積算基準・同解説」参考資料表７塗装係数表による。
209 |  |  | 下地の種類により主仕上げを材質毎に区別したか。 | 数量基準第5編2.2.3による。
210 |  |  | 標準仕様の種別により区別したか。 | 標準仕様書の塗り工程及び塗料種別等による。
211 |  |  | 塗装工程で工場塗装、素地ごしらえ等は、見積りに含まれていないか。 | 製品等の見積りに含まれている塗装について、重複のないよう注意する。
212 |  | 素地ごしらえ | 下地の種類、種別ごと等に区別したか。 | 標準単価の設定による。
213 |  |  | 継手面処理の仕様を確認したか。 | 特記仕様書及び図面を確認する。
214 |  | 塗装 | 塗面・回数・仕様により区別したか。 | 標準単価の設定による。 鉄骨の錆止め塗装は、鉄骨工事に計上する。
215 | 内装工事 | 共通事項 | 下地数量との関係を確認したか。 | 図面を確認する。他工種との数量をチェックする。
216 |  | ﾋﾞﾆﾙ系床ｼｰﾄ ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ | 材種・厚さ・工法・継手等特記により区別したか。 | 数量基準第5編2.2.1による。
217 |  |  | 接着剤の種別毎に区別したか。 | 数量基準第5編2.2.3、標準単価の設定による。
218 |  | ｶｰﾍﾟｯﾄ敷き | 材質の程度は明確か。 | 特記仕様書及び図面を確認する。標準単価、刊行物を確認する。
219 |  | ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 壁・天井等の部位・厚さ・工法毎に区別したか。 | 標準単価の設定による。
220 |  |  | 点検口、ＰＳ改め口、埋込み空調機器及び照明器具の補強等、設備工事との施工区分に関して調整が図られているか。 | 特記仕様書及び図面を確認する。
221 |  | ｸﾛｽ張り | 材質の程度は明確か。 | 特記仕様書及び図面を確認する。
222 | ﾕﾆｯﾄ及び その他工事 | 仕上げﾕﾆｯﾄ | 家具など備品に相当するものが工事費に含まれていないか。 | 工事請負契約になじむものか、必要な場合に限り図面又は特記仕様書に記載の上、内訳書に反映させる。
223 |  | ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ金物 | 材質・形状・寸法による長さ又は箇所数を確認したか。 | 特記仕様書を確認する。
224 |  | ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ | 材質・形状・寸法による長さ又は箇所数を確認したか。 | 特記仕様書及び図面を確認する。
225 | 外構工事 | 舗装 | 舗装の種別、仕様ごとに区分したか。 | 特記仕様書及び図面を確認する。仕様は「外構工事設計要領（構内舗装・排水等編）による。
226 | 植栽及び屋上緑化工事 | 共通事項 | 新植・移植・伐採抜根ごとに区分したか。 | 特記仕様書及び図面を確認する。
227 |  |  | 既存樹木の移植を検討したか。 | 緑化計画書の内容を確認する。近隣住民の意見も考慮する。植栽の時期は適切か。
228 |  | 新植 | 樹種、寸法（樹高、幹径、葉張り等）等ごとに区分したか。 | 特記仕様書及び図面を確認する。 数量基準第6編4.2.1による。
229 | 植栽及び屋上緑化工事 | 新植 | 植栽手間は寸法ごとに計上したか。 樹木保護養生費は、形状、寸法ごとに区分したか。 | 特記仕様書及び図面を確認する。 数量基準第6編4.2.1による。
230 |  | 移植 | 移植場所、仮移植の有無を確認したか。 | 特記仕様書及び図面を確認する。
231 |  |  | 樹種、高さ及び幹周ごとに区分したか。 | 特記仕様書及び図面を確認する。
232 |  |  | 根巻きの有無を確認したか。 | 特記仕様書及び図面を確認する。

## P113-P117
| 工種別積算チェックリスト（建築：改修・解体編） |  |  | R3.12.1版
積算基準・・・積算基準(建築工事編)
| ※必要に応じて新築編も参考にする |  |  | 数量基準・・・公共建築数量積算基準
標準単価・・・積算標準単価表による単価
NO. | 工 種 | 名 称 | チェック項目 | チェックのポイント
1 | 共通事項 | 基準類 | 積算基準に基づいているか。 | 工事費の構成や金額における端数処理の方法、内訳書の記載方法などが適正か。
2 |  |  | 数量拾いは数量基準に基づいているか。 | 数量の計測･計算方法･端数処理など数量拾いは適正か。
3 |  |  | 計測・計算の有効数値は数量基準に適合しているか。 | 端数処理は、四捨五入。 長さ、面積、体積及び質量は小数点以下第2位。 電子データの数値については、その数値を活用してもよい。
4 |  |  | 工事設計内訳書の数量は積算基準に適合しているか。 | 工事設計内訳書の数量は、小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位とする。ただし、100以上の場合は整数とする。
5 |  |  | 専門業種発注を検討したか（建築工事のみ）。 | 総工事費に占める割合を把握し、契約部署との調整を行う。
6 |  |  | 新築工事の単価を無理に使用していないか。 | 塗装や防水については新築と改修の下地処理の違い等により単価が異なっている。
7 |  |  | 標準単価を参考に見積り・公表価格の実勢価格を判断しているか。 | 類似品、標準品を参考に実勢価格を判断し、価格設定を行う。
8 |  |  | 施工状況に応じた単価設定を行っているか。 | 割増や補正の要否は、施工数量や施工の困難性など、状況に応じて判断する。
9 |  | 設計図書 | 特記仕様書・図面・内訳書の内容は一致しているか。 | 特記仕様書の原本は既にチェック・記入がある。不要なものは削除する。
10 |  |  | 設計図書に明示された施工条件に基づき、積算を行っているか。 | 仮設計画や工事工程に影響を及ぼす施工区分・手順を施工条件として明示した場合、積算に反映させる。 設計図書に執務並行改修であることを明示した上で割増を行ったか。
11 |  | 見積り | 見積り依頼が条件整備されているか。 | 工事内容を理解した上での見積り依頼。刊行物やカタログの調査をしたうえで見積条件のリストアップを行う。
12 |  |  | 見積り書が条件に合った内容となっているか。 | 見積り依頼の内容が見積り書に反映されているか。見積り落ち、余計な内容が含まれていないか。
13 |  |  | 見積り書の内容をチェックしたか。 | 数量･金額･仕様が妥当か。 法定福利費が明示されているか。
14 |  |  | ３社以上の見積り比較がなされているか。 | 同一条件による３社以上の見積りを徴収し、内容ﾁｪｯｸのうえ比較表の作成を行う。
15 |  |  | 標準単価及び刊行物との比較がなされているか。 | 標準単価及び刊行物に掲載されている品目と規格等に違いはあっても、概ねの比較が可能な品目については比較する。
16 |  | 工事工程 | 適正な工事工程となっているか。 | 施工条件を考慮し、仮設の存置期間、コンクリートの構造体強度補正について適切に設定する。
17 |  | その他 | 一括発注時において他工種の工事との重複計上がないか。 | 廃棄物処理、撤去数量の重複はないか。仮設の内容は適正か。
18 |  |  | 改修工法について、工法の比較検証を行ったか | 比較検討を行い、標準的な価格設定を行なう。
19 |  |  | 施工工程を確認し工程毎に算出したか。 | 工程毎に出来高を確認できるように、内訳書の構成を工夫する。
20 |  |  | 撤去数量と改修数量に著しい差が生じていないか。 | 特記仕様書及び図面を確認する。
21 |  |  | 下地等の撤去範囲と改修仕様との整合がとれているか。 | 特記仕様書及び図面を確認する。
22 |  |  | 単価設定は適切か。 | 標準単価、刊行物、見積りの単価設定について、適用は適切か。
23 |  |  | 数量の単位と単価の単位は一致しているか。 | 計上する数量の単位と単価の単位(ｍと㎡、kgとt、ｔ・日等）が一致しているか。
24 |  |  | 代価の内容は適切か。 | 代価の単価設定、割増率等について工事内容と適合しているか。
25 |  |  | 特注品採用の根拠は明確か、標準品の採用を検討したか。 | 標準品との単価比較等、特注品の採用について設計図書も含め検討し理由書を作成する。
26 |  |  | 内訳書の各項目の金額が、同種・類似項目の金額と比較して突出したものとなっていないか。 | 突出した金額がある場合、数量・歩掛り等に桁間違いがないか確認する。
27 | 共通事項 | その他 | 夜間工事等、積算上配慮すべき点について検討を行ったか。 | 時間外や深夜の施工を条件とし、割増賃金を見込む必要が設計図書に明示された場合は、労務単価の割増しを行う。その他、特別な場合の積算は積算基準第6章による。特に、割増しをする場合は必要性を検討し、根拠を示しておく。
28 |  | 一部しゅん功 | 一部しゅん功部分が、設計図書に明確に表示されているか。 | 設計図書で一部しゅん功の範囲が明確に区分されているか。
29 |  |  | 一部しゅん功に対応した工事設計内訳書となっているか。 | 工事設計内訳書の項目構成が部分ごとに仕分けされているか。
30 | 共通費 | 共通事項 | 積算工期は、適切に設定し、決定しているか。 | 積算工期は、過去の類似工事等を参考に工程表を作成し、積算基準 2.5.4に基づき適切に設定し、決裁するなど、工事主管課として決定する。
31 |  |  | 「指定部分がある工事」の共通費算定は、「積算基準」に適合しているか。 | 指定部分（一部しゅん功部分）がある場合は、共通仮設費率及び現場管理費率は指定部分と指定部分以外を分けて算定する。積算基準 5.4.2
32 |  |  | 揚重設備を率に含む場合の率共通仮設費の補正が直工費に応じて適切に行われているか。また、重複して計上していないか。 | 大規模工事、特殊な工事の場合、共通仮設費率の補正によらず、仮設計画図等に基づき積上げて計上する。積算基準の運用2.4.2
33 |  |  | 監理事務所を設置しない場合の率共通仮設費の補正が行われているか。 ※その他工事は補正対象外 | 特記仕様書を確認する。 積算基準2.5.7
34 |  |  | 電灯動力用水を支給する場合の率共通仮設費の補正が直接工事費に応じて適切に行われているか。 | 特記仕様書を確認する。 積算基準の運用2.4.1
35 |  |  | 法定外労災保険及び墜落制止用器具(フルハーネス型)の費用として一般工事及び鉄骨工事の補正が行われているか。 ※その他工事、専門業種発注工事は補正対象外 | 一般工事及び鉄骨工事の率に1.01を乗じているか確認する（その他工事、専門業種発注工事は補正対象外）。 積算基準の運用2.5.2
36 |  |  | 新築、増築との一括発注の場合、「積算基準」に適合しているか。 | 共通仮設費率及び現場管理費率はそれぞれを分けて算定し、一般管理費等率はそれぞれの合計額により算定する。積算基準 5.13.1
37 |  |  | 新築、増築との一括発注の場合、「積算基準」に適合しているか。 | 積上げによる共通仮設費及び現場管理費は、新築と改修のうち主たる工事の共通仮設費及び現場管理費に計上する。
38 |  |  | 「複数の業種を一括して起工する工事」の共通費算定は、「積算基準」に適合しているか。 | 共通仮設費及び現場管理費は、それぞれの工事種別毎の共通仮設費又は現場管理費に関する定めにより算定する。積上げ共通仮設費、積上げ現場管理費も同様。積算基準5.5.2
39 |  | 仮設計画 | 作業工程を考慮した仮設計画となっているか。 | 作業員、資材の搬出入経路等を確認する。
40 |  | 交通整理員 | 必要に応じて、共通仮設費に積み上げる。 | 必要な交通整理員については、図面や特記仕様書等に参考として記載する。 検定合格員を配置する必要があるか確認する。
41 |  | 試験・調査費 | VOC測定、アスベスト含有調査等の調査の有無を確認して算出したか。 | VOC測定については、アクティブ型かパッシブ型か特記仕様書で確認する。また、測定箇所数の設定根拠を確認する。
42 |  |  | 率算出の共通費に含まれる試験費等を積み上げていないか。 | 積算基準2.5.2表の内容を確認し、率に含まれない費用については、別途計上する。
43 | 仮設工事 | 墜落制止用 器具費 | 改修用の単価で一式計上しているか。 ※専門業種発注工事（解体・グラウンド工事等）は改修用の単価 | 器具の使用有無に関わらず、積算工期に応じた期間の単価を採用し、必ず一律計上する。 新築、増築との一括発注の場合、主な工事のみで算定し、主な工事のみに計上する。
44 |  | 外部足場 | 仮設の足場幅について作業性を考慮して検討したか。 | 足場での作業内容、積載荷重等を確認する。
45 |  |  | 工事内容にあった足場想定図を作成し、適正か確認した上で算出したか。 | 足場が設置できるｽﾍﾟｰｽを確認する。足場での作業状況による足場種類を確認する。
46 |  | 内部足場 | 部屋の全体を改修する場合は躯体又は準躯体の内法面積で算出したか。 | 数量基準第2編1.4.2による。
47 |  |  | 部屋の一部を改修する場合は改修対象面積で算出したか。 | 部位別か全面改修か標準単価を確認する。
48 |  |  | 壁改修のみの部分を区分して算出したか。 | 壁のみを新設及び改修する場合は、新設壁の全面から1ｍの範囲の床面積とする。
49 |  | 階段足場 | 各階の階段室（踊り場を含む。）の合計面積としたか。 | 「ｎ階建」の建物において階段室床面積×（ｎ-1）として算出する。
50 | 仮設工事 | 養生･整理清掃 ･後片付け | 複合改修、個別改修、外壁改修、屋上防水改修、運搬通路養生に区分して算出したか | 部位別か全面改修か標準単価を確認する。
51 |  |  | 墨出し、養生・整理清掃・後片付けの対象面積が改修部位ごとに区別されているか。 | 標準単価を確認する。
52 |  |  | 建物内部の壁改修の養生費等は、壁面から水平1m範囲の床面積としたか。 | 図面を確認する。 数量基準第7編2.2.4による。
53 | 防水改修 | 共通事項 | 材種別、内外の区分、平部、立上りの区別をしたか。 | 図面、特記仕様書、標準仕様書を確認する。
54 |  |  | 材料の搬入方法を確認したか。 | 施工条件を確認する。
55 |  | 改修工法 | 改修工法の確認をしたか。 | 採用する工法に適合した単価設定になっているか。
56 |  | 仮設 | 墨出しは計上したか。 | 水勾配の調整を必要とする改修の場合に計測対象とし、平場面積とする。
57 |  |  | 養生・整理清掃後片付けは計上したか。 | 全面改修の場合は防水層の平場面積とする。
58 |  | 新設防水層 | 下地の補修は必要か。 | 図面、特記仕様書を確認する。
59 |  |  | 防水層の保護（押えコンクリート等）は必要か。 | 図面、特記仕様書を確認する。
60 |  |  | 脱気装置は必要に応じて形状したか。 | 図面、特記仕様書を確認する。
61 |  | シーリング | 種別、材種、目地寸法ごとに算出したか。 | 図面、特記仕様書を確認する。
62 |  | 伸縮目地 | 種別ごとに算出したか。 | 図面、特記仕様書を確認する。
63 |  | 成形緩衝材 | 必要の有無を確認し、算出したか。 | 図面、特記仕様書を確認する。（主に、保護アスファルト防水の立上り部に使用する。）
64 |  | 入り隅処理 | 必要の有無を確認して算出したか。 成形ｷｬﾝﾄ材とﾓﾙﾀﾙの分けを確認し、区分して算出したか。 | 図面及び仕様書を確認する。
65 |  | ルーフドレン | 防水工法別、サイズ、材種、形状（縦引き、横引き、中継）別に算出したか。 | 図面、特記仕様書を確認する。
66 |  | とい | 材質、形状、寸法別に算出したか。 | 図面、特記仕様書を確認する。
67 |  | 笠木・水切り金物 | 寸法、形状、表面仕上げごとに算出したか。 | 図面、特記仕様書を確認する。
68 |  |  | コーナー加算を算出したか。 | 図面、特記仕様書を確認する。
69 | 外壁改修 | 墨出し | 必要に応じて計上したか。 | 外壁モルタル塗り、外壁タイル張りを撤去し、新たに仕上げをする場合に算出したか。 （吹き付け仕上げ類の場合は対象としていないこと）
70 |  | 養生･整理清掃 ･後片付け | 外壁面から2m範囲の水平面積としたか。 | 図面を確認する。
71 |  | 施工数量調査 | 改修工法及び部位ごとに区分して算出したか。 | 図面を確認する。
72 |  | 既存塗膜等の除去 | 工法ごとに適切な単価を計上したか。 | 図面、特記仕様書を確認する。
73 |  | ひび割れ部改修 | 外壁仕上げ、工法、ひび割れ幅の種類別に区分して算出したか。 | 図面、特記仕様書を確認する。標準単価は「ｍ」で計上する。
74 |  | 欠損部改修 | 工法、注入材料の種類別に区分して算出したか。 | 図面、特記仕様書を確認する。標準単価は「か所」で計上する。
75 |  |  | モルタル塗り厚25mmを超える場合の補強を算出したか。 | 図面、特記仕様書を確認する。（ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙは30mm程度以下、ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙは50mm程度以下。欠損が深い場合は要補強。）
76 |  | 浮き部改修 | 工法及び一般部・指定部ごとに区分して算出したか。 | 図面、特記仕様書を確認する。
77 |  | 目地改修 | 工法、材種、目地寸法ごとに区分して算出したか。 | 図面、特記仕様書を確認する。
78 |  | 壁タイル張り | 工法（密着張り、改良積上げ張り等）ごとに算出したか。 | 図面、特記仕様書を確認する。
79 |  |  | 平物と役物を区分して算出したか。 | 図面、特記仕様書を確認する。
80 |  | 壁ユニット タイル | モザイクタイル張り、マスク張りに区別して算出したか。 | 図面、特記仕様書を確認する。（標準仕様書では、25mm以下はモザイクタイル張り、小口タイル未満はマスク張りとする）
81 | 外壁改修 | 各種吹付け | 吹付け材は材種、工法、仕上げ計上ごとに算出したか。 | 図面、特記仕様書を確認する。
82 | タイル工事 | 壁ﾀｲﾙ接着剤 張り | 多湿部、一般部の接着剤タイプは適正か。 | 部位別により、接着剤の種類が適正か。単価構成が合致しているか。
83 |  | 内装タイル 張り | 役物類がある場合、タイル面積から役物の面積を控除したか。 | 図面を確認する。
84 | 内装工事 | 床 共通 | 床仕上げの合計が延べ面積を超えていないか確認したか。 | 数量は、仕様、寸法ごとに区分する。
85 |  | 壁 共通 | 下地張りの有無及び工法の確認をしたか。 | 数量は、厚さ、工法（突付け、ジョイント工法等）、一重、二重張りごとに区分する。
86 |  | 間仕切り等 | 耐火間仕切り、ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝの数量を確認したか。 | 両面拾いと片面拾いを区別。単価の適用、見積り条件と合致しているかの確認する。
87 |  | 天井 共通 | 天井仕上げの合計が延べ面積を超えていないか確認したか。 | 数量は、仕様、寸法ごとに区分する。
88 |  | 天井 共通 | 下地張りの有無の確認及び仕様の確認をしたか。 | 数量は、厚さ、工法（突付け、ジョイント工法等）、一重、二重張りごとに区分する。
89 |  | 軽量鉄骨天井下地 | ホール等の大空間の場合、耐震性を考慮した補強が必要か確認して算出したか。 | 軽量鉄骨天井振止め補強は、天井のふところの高さごとに区分する。天井ふところが3ｍを超える場合の補強は、特記による。
90 |  | あと施工 アンカー | 既存の埋込インサートの状況を確認したか。 | 既存の埋込インサートが使用できる場合は引抜試験を行う。あと施工アンカーを使用する場合、耐震改修用で設定する構造用のアンカーは採用しない。
91 | 耐震改修 工事 | 基準類 | 標準単価の適用が適切に行われているか。 | 既存条件が各々異なるため、標準単価を採用する場合の条件整理をする。刊行物の単価が増えているので、規模等を比較するなどして適正な単価設定を行う。
92 |  | 型枠 | 必要に応じて無収縮モルタル注入用型枠を算出したか。 | 補強工法により、特殊型枠の設置が必要となる。
93 |  |  | 無収縮モルタル注入用型枠に別途シールを加算していないか。 | 標準単価においては、型枠単価に含む。
94 |  | あと施工 アンカー | あと施工アンカーは径、向きごとに計上しているか。 | 径、向きにより標準単価が異なる。内装改修工事のあと施工アンカーは非構造用のアンカーのため、適用しない。
95 |  |  | あと施工アンカーの種類と単価の適用を確認したか。 | 接着系や金属拡張系など種類があり、標準単価は接着系を採用している。それ以外のアンカーを標準単価で採用していないか。
96 |  | その他 | 工法の選択が妥当か。 | 施工条件の整理及び工法選択の理由が整理されているか。
97 |  |  | 補強構面１か所あたりの工事費は妥当か。 | 耐震補強工事においては、鉄骨ブレース、RC壁増設、柱補強などの工法、構面ごとに工事費を算出し、類似案件との比較を行なう。
98 |  |  | 補強に伴う内外装改修工事を適切に見込んでいるか。 | 補強部分の塗装、建具の改修のほか、設備切り回しの要否についても確認する。
99 | 撤去・解体 工事 | 共通事項 | 全館無人状態で躯体のみを残した全面改修工事に改修撤去工事の単価を適用していないか。 | 全館無人状態での全面改修の内装材撤去は解体工事の単価を採用する。
100 |  |  | アスベスト含有仕上げ材の指定の有無を確認し、区分して算出したか。 | 部位毎にアスベスト含有材と非含有材で区分し、数量調書を作成する。
101 |  | アスベスト 撤去 | 工事費に影響する見積り条件を整理したか。 | 飛散性ｱｽﾍﾞｽﾄの場合の工法指定、養生、処分地等を確認する。
102 |  |  | 粉塵濃度の測定箇所を確認しているか。 | 図面・仕様書で記載されているか
103 |  | コンクリート撤去 | 躯体の部位を適切に区分しているか。 | 数量基準に基づき、基礎、地下、地上部を区分して数量拾いを行なう。
104 |  |  | 鉄筋コンクリート、無筋コンクリートの区分をして算出したか。 | 有筋・無筋を既存図で確認の上、解体費用および有価物としての処理費用を区分する。
105 |  | 防水撤去 | 防水層、保護コンクリート等に区分して面積または体積を算出したか。 | 標準単価による。
106 |  | 壁撤去 | 一重張り及び二重張りに区分し、石こうボード、アスベスト含有ボード及びその他ボードに区分して算出したか。 | 標準単価による。
107 |  | 用地保全 | 解体工事後の用地保全費（仮囲い存置や鉄線柵、防塵処理等）に拾い落としがないか | 後続工事の発注時期を考慮し、必要な保全措置を計画する。
108 | 発生材処理 | 発生材運搬 | 発生材の種別ごとに区分して算出したか。 | 標準単価による。
109 |  |  | 運搬距離、ダンプトラックの規格ごとに区分して算出したか。 | 敷地状況、発生量等を勘案して算出したか。
110 |  | 発生材処分 | 品目ごとの集計を確認したか。 | 発生材の受け入れ品目ごとに区分する。
111 |  |  | 数量の集計と単価の単位が一致しているか。 | ｔ・ｍ3・枚等単価単位と合致しているか確認する。
112 |  |  | 処分先が特記仕様書に記載されている想定処分先と一致しているか。 | 単価設定で想定した処分先が特記仕様書の記載と一致しているか確認する。
113 |  |  | COBRISによる比較をしているか。 積算資料としてプリントアウトしたか。 | 運搬費、受入料金の合計の比較表を作成する。
114 |  | 解体 | 発生材の積込みを余分に計上していないか。 | 撤去手間に積込み手間を含んでいる。
115 |  | 改修 | 発生材の積込みを別途計上しているか。 | 撤去手間に積込み手間を含んでいない。
116 | 有価物売却費 | 有価物 | マイナス（▲）計上としているか。 共通費の対象額から控除しているか。 | 種目を設けて、細目別内訳書に種別毎▲印を付して「一式」で計上する。

## P118-P125
工種別積算チェックリスト（電気設備）
積算基準･････････積算基準（建築工事編） 数量基準･････････公共建築設備数量積算基準 数量基準(建築)･･･公共建築数量積算基準 標準単価･････････積算標準単価表による単価 特記･････････････特記仕様書及び図面
NO. | 工 種 | 名 称 | チェック項目 | チェックのポイント
1 | 共通事項 | 基準類 | 直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等が、「積算基準」に基づく積算となっているか。 | 工事費の構成や金額における端数処理の方法、内訳書の書式等が適正か確認する。
2 |  |  | 数量拾いは「数量基準」により行ったか。 | 数量の計測・計算方法・端数処理など数量拾いが適正か確認する。
3 |  |  | 「標準単価」の適用が適切に行われているか。 | 標準的な工事の単価は、標準単価により設定する。単価の適用条件については、「積算基準2.2」による。
4 |  |  | 単価に対応する数量は「積算基準」に適合しているか。 | 内訳書の単価に対応する数量は、１以上は小数点以下第１位を四捨五入し整数とし、１未満は小数点以下第２位を四捨五入し、小数第１位とする。
5 |  |  | 合併工事など他局基準を運用した場合の整合性は図られているか。 | 標準以外の基準を使用する場合は、諸条件の違いを確認し、内容を把握して準用する。
6 |  |  | 土木工事などとの合成工事の共通費や下請経費などの整合性は図られているか。 | 建築以外の基準を使用する場合は、諸条件の違いを確認し、内容を把握して準用する。
7 |  | 設計図書 | 発注図・特記仕様書・内訳書の内容は一致しているか。 | 標準仕様書に「特記による」と記載されている事項を、設計図書に明記する。 設計図書、拾いと内訳は一致させる。
8 |  |  | 平面図・系統図・詳細図との食い違いはないか。 | ケーブル、配管及びラック等の経路・サイズが各図面間で整合させる。
9 |  |  | 機器表・平面図・詳細図の記載内容が整合しているか。 | 機器の能力や数値、機器記号等が各図面間で食い違いがないことを確認する。
10 |  | 見積り | 特注品の根拠は明確か、標準品の採用を検討したか。 | 標準品との単価比較等、特注品の採用について、特記仕様の妥当性も含め検討する。
11 |  |  | 見積り依頼が条件整備されているか。 | 工事内容を理解した上で見積りを依頼。内訳書に記載されることを想定した構成内容とする。刊行物やカタログを調査する。
12 |  |  | 見積書が条件に合った内容となっているか。 | 見積条件が見積書に反映されていること、見積り落ち、単価に搬入費等が含まれていないこと、下請経費を含んだ価格とすること（「積算基準 2.2.2」参照）を確認する。
13 |  |  | 見積書の内容をチェックしたか。 | 数量･金額・仕様の検討、添付されている内訳明細書による単価の検討をする。法定福利費が計上されていることを確認する。
14 |  |  | ３社以上の見積り比較がなされているか。 | 同一条件による３社以上の見積りを徴収し、内容ﾁｪｯｸのうえ比較する。 「積算基準 2.2.4」参照。
15 |  |  | 価格の比較は品目ごとの見積書の合計額となっているか。 | 見積書の価格の比較は、原則として製品の個々の価格によらず、品目ごとの見積書の合計額とする。
16 |  |  | 標準単価及び刊行物との比較がなされているか。 | 標準単価及び刊行物に掲載されている品目と規格等に違いはあっても、概ねの比較が可能な品目については、比較検討を行う。
17 |  | 割増工事費 | 割増対象部分の明記はされているか。 | 割増対象となる部分を特記に明記する。
18 |  |  | 夜間工事割増、改修工事割増の積算は適正か。 | 割増対象金額に材料費が含まれていないかを確認する。
19 |  |  | 土曜日・日曜日の休日割増の積算は適正か。 | 割増対象金額に材料費が含まれていないかを確認する。
20 |  |  | 改修工事割増を行う場合の関連工事費の積算は適正か。 | 改修割増には、はつり補修費、移設、仮設等が含まれていないので、別に計上する。
21 | 共通事項 | 共通費 | その他工事単独、複数の業種を一括して起工する工事、夜間工事等、積算上配慮すべき点について検討を行ったか。 | 「積算基準 第５章」に該当する工事は、共通費の補正や割増しの要･不要を確認する。割増しする場合は必要性を検討し、根拠資料を整備する。
22 |  |  | 「労務費の比率が著しく少ない工事」の適用は、「積算基準」に適合しているか。 | 現場での作業が少ない主要機器のみの更新工事など、工事費のほとんどが機器費となるものに適用する。「積算基準 5.3.1」及び「積算基準の運用 4.1」を参照。
23 |  |  | 積算工期は、適切に設定し、決定しているか。 | 積算工期は、過去の類似工事等を参考に工程表を作成し、「積算基準2．5.4」に基づき適切に設定し、決定する。
24 |  |  | 「指定部分がある工事」の共通費算定は、「積算基準」に適合しているか。 | 指定部分（一部しゅん功部分）がある場合は、共通仮設費率及び現場管理費率は指定部分と指定部分以外を分けて算定する。「積算基準 5.4.2」を参照。
25 |  |  | 共通費算定は「積算基準」に適合しているか。 | 共通費の算定は、「積算基準」「2.4.1表 共通費の率算定における負担金等の内容」に適合しているか。
26 |  |  | 法定外労災保険及び墜落制止用器具(フルハーネス型)の費用として、率現場管理費の補正が行われているか。 ※その他工事は補正対象外 | その他工事以外で、必ず一律に補正する。率現場管理費に1.01を乗じているか確認する。「積算基準の運用2.5.2」参照。
27 |  | 直接仮設費 | 墜落制止用器具費を計上しているか。 | 器具の使用有無に関わらず、積算工期に応じた期間の単価を採用し、必ず一律計上する。 改修との一括発注の場合、主な工事のみで算定し、主な工事のみに計上する。
28 |  | 一部完了 | 一部完了部分が図面上、明確に表示されているか。 | 設計図で一部完了部分の範囲が明確に区分され、平面図と系統図の区分が一致していることを確認する。
29 |  |  | 一部完了部分の構成率の特記仕様書への表示がされているか。 積算上の区分がされているか。 | 特記仕様書の記載を確認する。積算調書が区分に対応して積算され、内訳書の項目構成も部分ごとに仕分けされていることを確認する。
30 |  | 部分使用 | 対象となる部分の契約図書への表示がされているか。 | 対象となる部分が設計図書に明確に表示されていることを確認する。
31 |  | 建設副産物 | 建設副産物処理費用が適正に積算されているか。 | 蛍光管類、蓄電池、イオン化式煙感知器等をリサイクルとしているか、必要な費用を計上していること確認する。（建設副産物処分費に運搬費は含まない。）
32 |  | しゅん功図書 | 工事完了時の提出図書類について明記したか。 | 工事完了時の提出図書は、特記に明記する。「東京都電気設備工事標準仕様書 1.7.1」参照。
33 |  |  |  | しゅん功図は、工事目的物の完了時の状態を表現したものとし、種類及び記入内容等は、特記による。「東京都電気設備工事標準仕様書 1.7.2」参照。
34 |  |  |  | 保全に関する資料は、建築物等の保守に関する説明書、機器取扱説明書等とし、種類、内容及び提出部数は、特記による。「東京都電気設備工事標準仕様書 1.7.3」参照。
35 |  | その他 | 数量拾いは正確か。 | 拾い出し図面の縮尺と、拾い出しスケールのレンジの選択を合致させる。（例：図面の縮尺 1/100に 1/50 のレンジのスケールで計測しない。）
36 |  |  | ㎡当りのコストをチェックしたか。 | 標準建物予算単価等を参考に㎡当りのコスト比較を行う。
37 |  |  | 類似施設との数量比較がなされているか。 | 各用途ごとに必要な個別の品目の数量について、他発注案件との比較を行う。
38 |  |  | 類似施設とのコスト比較がなされているか。 | ㎡当りのコスト等について、他発注案件との比較を工種別内訳書の金額等で行う。
39 | 共通事項 | その他 | 単価設定は妥当か。 | 標準単価、刊行物、見積りの単価設定について、適用は妥当性を検討する。
40 |  |  | 数量の単位と単価の単位は一致しているか。 | 計上する数量の単位と単価の単位(ｍと㎡、kgとt、ｔ・日等）が一致しているか。
41 |  |  | 見積りによる単価設定は妥当か。 | 見積りによる単価設定について、機材費、設置費、調整費、諸経費等適正に計上する。
42 |  |  | 単価表の工費を用い複合単価等を設定する場合、その他（下請経費等）を二重計上していないか。 | 電気設備工事積算標準単価表に掲載されている工費には、その他経費が含まれているので別途計上しない。 なお、歩掛りから代価を作成する場合は、含まれていないので別途計上する。
43 |  |  | 内訳書の各項目の金額が、同種・類似項目の金額と比較して突出したものとなっていないか。 | 突出した金額がある場合、数量・歩掛り等に桁間違いがないか確認する。
44 |  | 機器搬入費 | 機器搬入費の積算は「公共建築工事標準単価積算基準」に適合しているか。 | トラッククレーン等を使用して、現場に届いた機器を指定設置場所に仮据付するまでの費用の算出に適用(100kg以上の機器が対象）「積算基準 3.4.3」を参照。
45 |  |  |  | 100kg未満の小型機器類は、機器据付歩掛りの中に見込んでいるので計上しない。
46 |  |  |  | 搬入機器の対象とする質量は、単体の機器の質量とする。（分解搬入は個々の質量）
47 |  |  |  | １台のみの場合は、単独搬入補正を行う。
48 |  |  | 機器搬入費の質量品と容積品の仕分けはされているか。 | 600kg／m3以上の質量品と600kg／m3未満の容積品とに区分して算出する。「公共建築工事標準単価積算基準」を参照。
49 |  | コンクリート工事 | 数量の計測は「数量基準」に適合しているか。 | コンクリートの数量は、コンクリートの面積にその高さ、又は厚さを乗じた体積とする。また、鉄筋、電線管及び配管類による体積の欠除は無いものとする。
50 |  | 配管・配線 工事 | 数量の算出では正確に分類したか。 | 施行場所別、工事種目別、科目別、用途別、線種別、工法別、及びサイズ別に区分し、系統別、階別、防護管種別等で分類計上する。
51 |  |  | 管種・線種の選択は適正か。 | 特記と積算の仕様の一致を確認する。 耐久性、環境配慮、コスト比較する。
52 |  |  | 特記された配管等支持材、金具等を計上したか。 | 電線管の標準単価は、付属品を含む。 ただし、特記された配管支持材等は計上する。
53 |  |  | 市場単価の場合に支持材を別途計上していないか。 | 配管工事の市場単価には、支持材が含まれる。
54 |  |  | 幅のある電線路の数量は、その中心線上の長さとしているか。 | 金属ダクト・ケーブルラック配線の曲がり部分等は、外内差があるので、中心線上で積算する。
55 |  |  | 金属ダクト・ケーブルラックの曲がり部や分岐部を別途計上していないか。 | 金属ダクト・ケーブルラックの曲がり部分等は、複合単価・市場単価に含まれる。なお、支持材は材料費として別途積算する。
56 |  |  | 電線管、ケーブルラック及び金属ダクトのスリーブ工事の数量は、面積、材質及び床・壁・梁の厚さごとに分類しているか。 | スリーブ工事の数量には、防火区画処理の箇所を含めない。
57 |  |  | ライティングダクトの付属品は、特記に明記したか。 | エルボ、ティ、クロス等の付属品は、特記し材料費として計上する。
58 |  |  | バスダクトの曲がり及び分岐部は、形式及び容量ごとに計上したか。 | 電線路全長から曲がり及び分岐部分の長さを差し引かない。
59 | 共通工事 | 配管・配線 工事 | プルボックス・位置ボックスの積算は、特記の数量としたか。 | 必要なプルボックス類は特記に明記し、積算は特記から計測した個数とする。
60 |  |  | 位置ボックス用ボンディングの数量は、必要とする位置ボックスの個数と一致しているか。 | 電力設備で使用される金属製の位置ボックス（露出ボックスを除く。）の個数とする。
61 |  |  | 防火区画等の貫通部処理の数量は、種類、寸法、部位ごとに積算しているか。 | 防火区画を貫通するケーブルラック及び電線管等の種類、寸法、部位ごとの個数を計上する。
62 |  |  | 高圧ケーブルの端末処理・分岐接続の数量は、規格、寸法、施工方法・端末処理の仕様ごとに積算しているか。 | 高圧ケーブルは、規格、寸法、施工方法及び端末処理の仕様ごとの数量を計上する。
63 |  |  | 低圧ケーブルの端末処理の数量は、特記したもののみとなっているか。 | 低圧ケーブルの端末処理・直線・分岐接続材料（電気絶縁・自己融着テープ等）は、標準単価に見込んでいるので計上しない。ただし、屋外の端末処理材料及びモールド接続材料等の数量は、特記で明記し計上する。
64 |  |  | 通信・情報用ペアケーブルの端子接続の数量は、ケーブルの対数単位での積算となっているか。 | 接続するペアケーブルの対数に対する数量を計上する。
65 |  | 塗装工事 | 配管・機器類等の塗装の数量は、施工上の分類及び関連材料に区分されているか。 | 配管は当該径の長さ、露出ボックスは個数、機器類は表面積により数量を計上する。
66 |  | 接地工事 | 接地の数量は、接地極の組み合わせごとの個数としているかまた、接地極埋設標の数量は、材質ごとの個数となっているか。 | 銅板式、銅覆鋼棒それぞれのサイズ、連数の組合せごとに積算する。
67 |  | 土工事 | 根切り、埋戻し数量の計測、計算は数量基準により適正か。 | 計測は原則として設計地盤（基準線）から行う。現地盤（敷地の平均高さ）が設計地盤と異なる場合は、現地盤を基準線（設計地盤）とすることができる。
68 |  |  |  | 根切りの数量は、根切り幅に根切り長さ及び根切り深さを乗じた体積とする。
69 |  |  |  | 根切り幅は、地下埋設物等の寸法に余幅を加えるものとする。
70 |  |  |  | 土工事の数量は、重複のない数量とする。
71 |  |  | 根切り数量と埋戻し数量は整合しているか。 | 埋戻し数量は、根切り数量から基準線以下の地下埋設物、山砂、砂利地業、均し（捨）コンクリート等の体積を減じたものとする。 ただし、管径の呼び径が２００以下の埋設配管類の体積は減じない。
72 |  |  | 根切り、埋戻し工事費に人力土工の単価で積算する場合の理由は明確か。 | 人力土工は、機械施工が不可能な場合や小規模な工事で機械施工では割高となる場合等に適用する。
73 |  |  | 土工用建設機械の選定は適正か。 | 埋設する配管等の深さ、敷地状況、災害・公害防止を考慮するとともに、根切り深さにあった適切な能力の土工用建設機械を選定する。
74 |  |  | 根切り深さを確認したか。 | 根切り深さが1.5m未満は直堀り工法とし、1.5m以上の場合は法付工法とする。
75 |  |  |  | 設計図に明示し、内訳書とその内容が一致しているか。
76 | 共通工事 | 土工事 | 建設発生土処理について処理方法を特記し、積算も整合しているか。 | 建設発生土は指定された施工方法（場外搬出又は場内敷きならし等）に従い処理を行う。
77 |  |  |  | 建設機械を使用する場合は機械の運搬費を別途計上する。
78 |  | その他 | 点検口の配置について建築、機械設備と調整してあるか。 | 建築図、機械設備図の確認、建築及び機械担当者と調整する。
79 |  |  | 天井切込加工及び補強について建築、機械設備と調整してあるか。 | 建築図、機械設備図の確認、建築及び機械担当者と調整する。
80 | 電力設備工事 | 機器 | 機器の数量は、仕様（形式、能力、容量、材質、規格及び寸法等）ごとの積算となっているか。 | 設計図書に記載した仕様別に数量を積算する。
81 |  |  | 電力貯蔵設備の数量は、整流器及び蓄電池の仕様ごとの個数としているか。 | 電力貯蔵設備の数量は、設計図書による整流器、蓄電池、蓄電池架等機器の仕様（形式、規格及び容量等）ごとの個数を計測する。なお、キャビネットに収納されている場合は、静止形電源装置の個数として計測する。
82 |  |  | 発電設備の数量は、それぞれの機器、付帯設備・配管の仕様ごとに分類し積算したか。 | 発電機等は、形式、性能及び容量ごとに、燃料槽・架台等は、形式、構造及び容量ごとに数量を積算する。
83 |  | 盤類 | 盤類の数量は、仕様ごとの個数となっているか。 | 盤類は、設計図書による仕様（形式、能力、容量、材質、規格及び寸法等）ごとの個数とする。ただし、複数の盤で構成される場合は、組合わせごとの個数とする。
84 |  |  | 高低圧受配電盤等の数量は、仕様及び用途ごとに分類し、積算しているか。 | 受配電盤類は、設計図書による仕様（形式、容量、規格及び寸法等）及び用途ごとに見積り、変圧器、高圧進相コンデンサ、直列リアクトル等は、配電盤価格に含めずに機器類として積算する。
85 |  | 器具類 | 器具類の数量は、仕様ごとの個数となっているか。 | 設計図書による仕様（形式、能力、容量、材質、規格及び寸法等）ごとに区分する。
86 |  |  | 配線器具を標準単価にない組合せとする場合は、「公共建築工事標準単価積算基準」に基づき積算したか。 | 配線器具の中で最大の工費以外は工費を補正し、組合せごとに積上げる。
87 |  |  | 照明器具の数量は、形式及び記号ごとの個数となっているか。 | 設計図書による仕様（器具の形式、材質、始動方式、電圧等）及び灯具、ランプ、安定器等の組合せごとの個数とする。
88 |  | その他 | 開口補強及び天井切込加工を他工事と重複した計上としていないか。 | 原則として建築工事で計測する。単独案件等で設計図書に記載した場合は、形状ごとに分類しそれぞれの箇所数を数量とする。
89 |  |  | 電動機及び電極棒結線の数量は、容量、始動方式及び電極棒ごとに積算したか。 | 電動機結線の数量は、容量及び始動方式ごとの個数とする。電極棒結線の数量は、組数ごとの個数とする。電動機接続の数量は、配管サイズごとの個数とする。
90 | 通信・情報 設備工事 | 構内電線路 工事 | 電柱、支柱、支線柱及び装柱材料の数量は、種類、規格及び寸法ごとの個数となっているか。支線の数量は、規格及び寸法ごとの個数となっているか。 | 電柱等の数量は、設計図書による仕様（種類、規格及び寸法等）ごとの個数とする。 支線の数量は、電柱の長さ、亜鉛めっき鋼より線の太さ及び種類ごとの個数とする。
91 |  |  | 架空電線及び引込電線の数量は、規格及び寸法ごとの個数となっているか。 | 架空電線及び引込電線の数量は、規格及び寸法ごとの長さとし、労務の数量は寸法ごとの電柱間の径間数（条数）とする。
92 | 通信・情報 設備工事 | 構内電線路 工事 | 高圧負荷開閉器等は、特記で仕様を明確にして積算したか。 | 電気方式、種類及び容量等の仕様が特記と積算の仕様で整合しているか。
93 |  |  | 地中配線材（保護材、埋設標、標識シート等）の数量は、種類、規格等の仕様ごとに積算したか。 | 設計図書に基づき、保護材は仕様ごとに、標識シートはシングル、２倍長、３.５倍長等折込種類ごとにそれぞれ長さを計測する。
94 |  |  | 防水鋳鉄管の数量は、規格及び寸法ごとの個数となっているか。 | 防水鋳鉄管は、つば付及び異種管継手等の種類ごとに区分して算出する。
95 |  |  | マンホール、ハンドホールの数量は、種類、規格及び寸法及び仕様別ごとの個数となっているか。 | ハンドホールの数量は、施工方法の種類（現場打ち、ブロック等）、寸法及び蓋の組合せの組数ごとに算出する。
96 |  | 機器 | 通信・情報設備機器の数量は、機器の仕様ごとの個数となっているか。 | 機器類の数量は、設計図書による仕様（形式、能力、容量、材質、規格及び寸法等）ごとの個数とする。
97 |  |  | 構内交換機の数量は、交換機、局線中継台等の形式及び容量ごとの個数となっているか。 | 機器類の数量は設計図書の仕様（形式、能力、容量等）に基づき計測する。交換機、局線中継台、本配線盤（MDF)及び電源装置等のうち別置するものはそれぞれの個数、同一キャビネットに収容するものは、キャビネットの個数とする。
98 |  |  | 監視制御装置の数量は、監視操作装置、信号処理装置及び記録装置の仕様ごとの個数となっているか。 | 監視制御設備の機器類の数量は、監視操作装置、信号処理装置及び記録装置等設計図書による仕様（形式、能力、容量、規格及び寸法等）ごとの個数を計測する。
99 |  | 盤類 | 盤類は、用途、施工場所及び施工方法等に区分されているか。 | 盤類の数量は、設計図書による仕様（形式、能力、容量、材質、規格及び寸法等）ごとの個数とする。
100 |  |  | 端子盤の数量は、収容端子板の内容、形式及び構造ごとの個数となっているか。 | 端子盤類の数量は、設計図書による仕様（形式、能力、容量、材質、規格及び寸法等）ごとの個数とする。ただし、複数の盤で構成される場合は、組合わせごとの個数とする。
101 |  |  | テレビ機器収容箱の数量は、その形式及び寸法ごとの個数となっているか。 | テレビ機器収容箱の数量は、その形式及び寸法ごとの個数を計測する。 ただし、機器収容箱に組込まれている増幅器及び分配器等の数量は、機器類としてそれぞれの個数を計測する。
102 |  | 器具類 | 火災報知器収容箱の数量は、組み込まれる機器の組み合わせごとの個数となっているか。 | 火災報知器収容箱の数量は、組込まれる機器ごとの個数として計測する。 ただし、消火栓箱組込み機器収容箱の場合は、それぞれの器具の個数を計測する。
103 |  |  | 器具類は、用途、施工場所及び施工方法等に区分されているか。 | 器具の種類及び器具の仕様別（形式、能力、容量、材質、規格及び寸法等）に区分し、必要に応じて系統別、階段及び設置場所別に区分する。
104 |  |  | 器具類の数量は仕様ごとの個数となっているか。 | 器具類の数量は、設計図書による仕様（形式、能力、容量、材質、規格及び寸法等）ごとの個数として計測する。
105 |  |  | 末端機器が実装されていない場合のプレート類の数量は、プレートの材質及び数量ごとの個数となっているか。 | 末端機器とは、電気時計、スピーカ、インターホン、表示器、感知器等をいい、末端器具を実装しない場合は、設計図書によりブランクプレートを個数として計測する。
106 | 仮設工事 | 監理事務所（監督員事務所） | 設備工事において、監理事務所（監督員事務所）を設置する場合、設計図書に記載があるか確認したか。 | 監理事務所（監督員事務所）の規模、備品等を確認し、見積りを徴収し、適正に計上する。
107 | 改修工事 | 一般事項 | 改修割増の適用に誤りはないか。 | 新築、改築、増築、全面的に業務機能を停止して行う場合等の工事は対象としない。
108 |  |  | 作業条件の事前調整は済んでいるか。 | 建物や設備を使用しながら一部を撤去する場合においては、作業条件の制限（土、日、夜間の指定）や、在来物の養生、搬出計画、仮設費、はつり補修の工事量、はつり時の騒音対策、建設副産物の集積場所等の工事内容を事前調整し、見積り条件を整理する。
109 |  | 共通費 | 電灯動力用水を支給する場合の共通仮設費率の補正は適正か。 | 改修工事等で電灯動力用水を発注者側から支給する場合は、共通仮設費率を補正する。「積算基準の運用 2.4.1」
110 |  | 養生 | 数量計測は積算基準に適合しているか。 | 養生については、特記された養生方法により別途計測する。
111 |  | 改修割増 | 改修割増の工事費算出は積算基準に適合しているか。 | 次の単価は、割増の対象としない。 ・見積により設定した単価 ・改修工事の実情を考慮して設定した単価 ・建設資材定期刊行物に掲載された改修工事価格により設定した単価
112 |  | 休日割増 | 振替休が可能な土曜日又は日曜日に行う工事を割増対象としていないか。 | 割増対象工事となる場合は、その施工数量を割増対象外の工事と区別して積算する。労務単価に対して割増率を乗じる。
113 |  | 夜間割増 | 夜間割増の算定は適正か。 | 割増対象の施工数量を区別して積算する。労務単価に対して割増率を乗じる。
114 |  | 廃棄物 | 品目ごとの集計を確認したか。 | 発生材の受け入れ品目ごとの区分とする。
115 |  |  | 数量の集計と単価の単位が一致しているか。 | 集計したｔ・ｍ3・枚等の単位を単価の単位に合致させる。
116 |  |  | 受入施設の選定は適正か。 | COBRISを使用するなど受入施設の調査比較を行い、その比較表は記録に残す。
117 |  |  | 処分先が特記仕様書に記載されている想定処分先と一致しているか。 | 単価設定で想定した処分先が特記仕様書の記載と一致しているか確認する。
118 |  |  | 有価物売却費は、マイナス（▲）計上としているか。共通費の対象額から控除しているか。 | 内訳書作成においては、種目を設けて、細目別内訳書に種別ごと▲印を付して「一式」で計上する。
119 |  |  | 特別管理産業廃棄物の取扱いは、適正か。 | PCB含有機器を保管する場合は、施設管理者が安全管理できるように保管容器等を措置する。
120 |  | 撤去工事 | 工事費の算出は「積算基準」に適合しているか。 | 撤去費は、積算標準単価表の撤去費又は、新設工費を補正して算出する。
121 |  |  |  | 据付歩掛りのない機器等（発電装置等）の撤去は、見積書を徴収し、比較検討して撤去費を算出する。
122 |  |  |  | 照明器具、配線器具等その他、再使用の条件で撤去する場合は、使用不能とならないよう十分な検討を行う。
123 |  |  |  | 標準歩掛は、場内指定場所までの小運搬を含む。
124 | 改修工事 | 撤去工事 | 資源有効利用促進法の対象となるディスプレイ等をリサイクル処理としているか。 | PCリサイクルマークのあるディスプレイ等には回収リサイクル料金を計上しない。平成15年9月以前に製造されたものと以降のものを区分し計測する。
125 |  |  | 蛍光灯・HID灯をリサイクル処理としているか。 | 種類や数量によって処理費が異なるため、区分し計測する。
126 |  |  | バッテリー・イオン感知器等をリサイクル処理としているか。 | 製造元にリサイクル方法について確認する。広域認定のリサイクルシステムが運営されているものについては、それを活用する。
127 |  | アスベスト撤去 | 図面及び目視等によりアスベストの含有の有無を確認しているか。 | 部位（耐火分電盤、防火区画処理材等）毎にアスベスト含有材と非含有材で区分し、数量調書を作成する。
128 |  |  | 関係法令・仕様書の確認を行ったか。 | 飛散性アスベスト、含有建材の撤去方法、処分方法の違いを整理し、仮設計画、数量調書を作成する。
129 |  |  | 工事概要・規模等により、その他工事として単独の起工を検討したか。 | 特に飛散性アスベストの撤去費が占める割合が大きい場合、検討書を作成する。
130 |  |  | 工事費に影響する見積条件を整理したか | 飛散性アスベストの場合の工法指定、養生、処分地指定の有無を確認する。
131 |  |  | 粉塵濃度の測定箇所、含有量調査の検体数を確認したか。 | 設計図書で明記する。
132 |  | ＰＣＢ | 撤去する油入機器（変圧器・コンデンサ・照明等）の低濃度ＰＣＢ含有の有無について確認しているか。 | ＰＣＢ濃度測定を行う場合は、その費用を計上する。ＰＣＢが確認された場合、保管する場合は保管用容器の計上を検討し、処理する場合は運搬費・処理費を別途計上する。
133 |  | 機器搬出 | 100kg以上の機器について搬出費を適正に算出したか。 | トラッククレーン等を使用して、機器を撤去場所から仮置場等まで運び出すまでの費用を、搬入費に準じて積算する。
134 |  | はつり工事 | はつり工事の内容を特記したか。 | 貫通口径・はつり面積、はつり厚さ、鉄筋有無等の仕様、箇所数を特記する。
135 |  |  | はつり工事費の算出は適正か。 | 標準単価は、鉄筋コンクリートのはつり工事であり、仕様に合わせた補正を行う。
136 | 直接仮設工事 (設備工事で設置する場合） | 共通事項 | 仮設計画図、特記仕様書等に基づいた積算を行っているか。 | 仮設計画図等により、参考として記載する。
137 |  | 内部足場 | 対象床面積により、算出したか。 | 数量基準（建築）第２編1.4.2による。
138 |  |  | 高さ（階高）により、区分したか。 | 一般的には、４ｍ基点で区分する。４ｍ以下は脚立足場を設置し、４ｍを超える場合は、枠組足場を設置する。
139 |  |  | 階段棚足場、シャフト足場及びローリングタワーは、架設箇所毎に、計上したか。 | 数量基準（建築）第２編1.4.2による。架設箇所等により、内部足場を適切に選定する。
140 |  | 外部足場 | 外壁面積を検討したか。 | ドライエリア及びペントハウスの取扱い、足場の種類の違いによる見付面積の計測に留意する。
141 |  |  | 標準単価の適用は適切か。 | 建物の階数により、設定する標準建物仮設の単価と期間により設定する単価の適用は適切に計上する。
142 |  |  | 存置期間の適用は適切か。 | 階数ごとに存置期間が異なる場合、適用単価も異なる。

## P126-P139
工種別積算チェックリスト（機械設備）
|  | 33 |  | 積算基準・・・積算基準（建築工事編）
数量基準（設備）・・・公共建築設備数量積算基準
数量基準（建築）・・・公共建築数量積算基準
|  | 57 |  | 標準単価・・・積算標準単価表による単価
| ５行 | 70
NO. | 工 種 | 名 称 | チェック項目 | チェックのポイント
1 | 共通事項 | 基準類 | 積算基準に基づく積算となっているか。 | 工事費の構成や金額における端数処理の方法、内訳書の記載方法などは適正か。
2 |  |  | 数量拾いは数量基準（設備）により行ったか。 | 数量の計測･計算方法・端数処理など数量拾いの約束事は守られているか。
3 |  |  | 計測･計算の有効数値は数量基準（設備）に適合しているか。 | ・端数の処理は四捨五入とする。 ・長さは、小数点第１位とする。 ・面積、体積、及び質量は、小数点第2位とする。 ・電子データの数値については、その数値を活用しても良い。
4 |  |  |  | 内訳書の単価に対応する数量は、１以上では小数点以下第１位を四捨五入し、整数とし、１未満は小数点以下第２位を四捨五入し、少数第１位とする。「積算基準 2.8.2」参照。
5 |  |  | 標準単価の適用が適切に行われているか。 | 値入れは積算基準の最優先単価であるか。単価の適用条件については、単価表の備考等を参照しているか。
6 |  | 設計図書 | 発注図・特記仕様書・内訳書の内容は一致しているか。 | 標準仕様書に「特記による」と記載されている事項について設計図書に明記されているか。
7 |  |  | 平面図・系統図・詳細図との食い違いはないか。 | 配管及びダクトの経路・サイズ等が平面図・系統図・詳細図で整合しているか。 機器・器具類の配置が平面図・系統図・詳細図で整合しているか。
8 |  |  | 機器表・平面図・詳細図の記載内容が整合しているか。 | 機器の能力や数値、機器記号、数量等に各図面間の食い違いがないか。
9 |  | 見積り | 見積りの依頼が条件整備されているか。 | 工事内容を理解した上で見積りを依頼。内訳書に記載されることを想定した構成内容になっているか。刊行物やカタログの調査を行う。
10 |  |  | 見積書が依頼した内容と整合しているか。 | 見積りの依頼内容が見積書に反映されているか。見積り落ち、余計な内容が含まれていないか。搬入費等が含まれていないか。
11 |  |  | 見積書の内容をチェックしたか。 | 見積書の数量･仕様・金額（諸経費含）が妥当か。 法定福利費が明示されているか。
12 |  |  | 3社以上の見積りの比較がなされているか。 | 同一条件による3社以上の見積りを徴収し、内容チェックのうえ比較する。「積算基準 2.2.4」参照。
13 |  |  | 標準単価及び刊行物との比較がなされているか。 | 見積書の個々の価格に「積算標準単価表」又は「建築資材定期刊行物」に掲載されている項目が含まれていて、その価格に差がある場合は見積りの依頼先に説明を求めるなどの上、適正に設定する。
14 |  |  | 製造業者・専門工事業者の見積り条件は適切か。 | 製造業者・専門工事業者からの見積りは、下請経費を含んだ価格とする。「積算基準 2.2.2」参照。
15 |  | 共通費 | 積算工期は、適切に設定し、決定しているか。 | 積算工期は、過去の類似工事等を参考に工程表を作成し、「積算基準 2.5.4」に基づき適切に設定し、決済するなど、工事主管課として決定する。
16 |  |  | 「指定部分がある工事」の共通費算定は、「積算基準」に適合しているか。 | 指定部分（一部しゅん功部分）がある場合は、共通仮設費率及び現場管理費率は指定部分と指定部分以外を分けて算定する。「積算基準 5.4.2」参照。
17 |  |  | 共通費の算定は、「積算基準」に適合しているか。 | 共通費の算定は、「積算基準 2.4.1表 共通費の率算定における負担金等の内容」に適合しているか。（建設副産物運搬費は、建設副産物処分費に含まず、共通費の率設定及び算定の対象とする）
18 |  |  |  | 内訳書のその他工事の設定は、「積算基準 2.5.5表 その他工事の内容」に適合しているか。
19 | 共通事項 | 共通費 | 共通費の算定は、「積算基準」に適合しているか。 | 労務費の比率が著しく少ない工事の共通費の算定は、「積算基準 5.3.1」、「積算基準の運用 4.1」に適合しているか。
20 |  |  | 法定外労災保険及び墜落制止用器具(フルハーネス型)の費用として、率現場管理費の補正が行われているか。 ※その他工事は補正対象外 | その他工事以外で、必ず一律に補正する。率現場管理費に1.01を乗じているか確認する。「積算基準の運用2.5.2」参照。
21 |  | 一部完了 | 一部完了部分が図面上、明確に表示されているか。 | 設計図で一部完了部分の範囲が明確に区分されているか。平面図と系統図の区分に食い違いはないか。
22 |  |  | 一部完了部分の構成率が特記仕様書に表示がされているか。 | 特記仕様書の記載を確認する。
23 |  |  | 一部完了に対応した積算となっているか。 | 積算調書が区分に対応して積算されているか。 内訳書の項目構成が部分ごとに仕分けされているか。
24 |  | 部分使用 | 対象となる部分の契約図書への表示がされているか。 | 対象となる部分が設計図書に明確に表示されているか。
25 |  | その他 | 数量拾いは正確か。 | 拾い出し図面の縮尺と、拾い出しスケールのレンジの選択が合致しているか。（例：図面の縮尺 1/100 に 1/50 のレンジのスケールで数量積算している。）
26 |  |  | 類似施設とのコスト比較がなされているか。 | ｍ2当りのコスト等について、他発注案件との比較を行ったか。工種別内訳書の金額比較は行ったか。
27 |  |  | 単価設定は妥当か。 | 積算標準単価表、建設資材定期刊行物、公表価格、見積りによる単価設定について、採用順位、設定根拠は妥当か。「積算基準 2.2.4」参照。
28 |  |  | 数量の単位と単価の単位は一致しているか。 | 計上する数量の単位と単価の単位(ｍと㎡、kgとt、ｔ・日等）が一致しているか。
29 |  |  | 特注品採用の根拠は明確か、標準品の採用を検討したか。 | 標準品との単価比較等、特注品の採用について、設計図書も含め検討を行う。
30 |  |  | 内訳書の各項目の金額が、同種・類似項目の金額と比較して突出したものとなっていないか。 | 突出した金額がある場合、数量・歩掛り等に桁間違いがないか確認する。
30 |  | 直接仮設費 | 墜落制止用器具費を計上しているか。 | 器具の使用有無に関わらず、積算工期に応じた期間の単価を採用し、必ず一律に計上する。 改修との一括発注の場合、主な工事のみで算定し、主な工事のみに計上する。
31 |  | 総合試運転 調整費 | 総合試運転調整の必要の有無を確認したか。 | 適用項目を設計図書に記載したか。 総合試運転調整の項目は、次によるものとし、適用は特記による。 風量調整、水量調整、室内外空気の温湿度の測定、室内気流及びじんあいの測定、騒音の測定、飲料水、雑用水の水質の測定 （東京都機械設備工事標準仕様書2.1.2.3）
32 |  |  | 調整費計上の対象となる項目の抽出は、積算基準等に合致しているか。 | 配管系統調整（配管総延長：ただし、衛生設備配管、直接暖房用蒸気管、通気管、油管、空気抜き管、冷媒管、ドレン管、水抜き管等は除く。）
33 |  |  |  | ダクト系統調整（空調、換気、排煙ダクトが対象）
34 |  |  |  | 各階機械室内機器調整（ユニット形空気調和機・コンパクト形空気調和機が対象）
35 |  |  | 機器単体の調整費が、機器価格及び据付け費とは別で計上していないか。 | パッケージ形空気調和機、マルチパッケージ形空気調和機及びガスヒートポンプ式空気調和の機器価格及び据付け費には、機器単体での試運転調整費が含まれているため、試運転調整費の算定対象としない。
36 |  | 機器搬入費 | 機器搬入費の積算は積算基準に適合しているか。 | 100kg未満の小型機器類について重複計上となっていないか。（機器据付歩掛りの中で場内小運搬として見込まれている。）
37 |  |  |  | 搬入機器の対象とする質量は、単体の機器の質量とする。（搬入機器類の総重量ではない。）また、分割して搬入する機器は、分割時の各部材を１個の機器として扱う。
38 |  |  |  | 搬入対象機器が１台の場合は、単独搬入の複合単価を適用する。
39 | 共通事項 | 機器搬入費 | 機器搬入費の重量品と容積品の仕分けはされているか。 | 容積当たり重量600kg／m3以上の重量品と600kg／m3未満の容積品とに区分して算出する。
40 |  | コンクリート工事 | 数量の計測は、数量基準（設備）に適合しているか。 | コンクリートの数量は、コンクリートの面積にその高さ、又は厚さを乗じた体積とする。また、鉄筋、電線管及び配管類による体積の欠除は無いものとする。
41 |  |  | 機械基礎の種類は適切に計上されているか。 | 図面や特記仕様において、機械基礎について鉄筋の有無を確認する。
42 |  | 電気工事 | 施工区分の重複による工事費の重複計上はないか。 | 機器類及び機側盤等の電源の容量、受渡区分の調整、確認をする。
43 |  | その他 | 点検口の配置について建築、電気設備と調整してあるか。 | 建築図、電気設備図の確認、建築及び電気設備担当者との打合せを行う。
44 | 機器設置工事 | 共通事項 | 機器類の設計用水平震度を特記したか。 | 設計用水平震度は特記によるものとし、設計用鉛直震度は設計用水平震度の1/2の値とする。
45 |  |  | 特記した機器類の設計用水平震度に合致した積算となっているか。 | 設計用水平震度の違いにより価格が異なる場合がある。（水槽、冷却塔等）
46 |  |  | 機器付属品の重複計上はないか。 | 見積書および積算調書の確認 機器の付属品は機器単価に含めるため、数量算出の対象としない。（標準単価）
47 |  | 空調機器 | 空調機器選定のための空気条件が設計図書に明示されているか。また、この空気条件と見積書の内容とが整合しているか。 | 設計図書の確認、見積書の確認
48 |  |  | 機器の選定は適切か。 グリーン購入法に基づき都が定める環境物品等の基準に適合しているか。 | 「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」の特別品目、特定調達品目、調達推進品目の採用を検討したか。採用する場合には、特記仕様書等に明示したか。
49 |  |  | 空調熱源機器の成績係数を特記したか。 | 成績係数が必要な機器 各種ボイラー、各種冷凍機、吸収冷温水機、空気熱源ヒートポンプユニット、チリングユニット、氷蓄熱式空調機器、ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機等
50 |  |  | 空調熱源機器の冷媒の種類を特記したか。 | 冷媒の種類の特記が必要な機器 遠心冷凍機、空気熱源ヒートポンプユニット、チリングユニット、スクリュー冷凍機、氷蓄熱ユニット、パッケージ形空気調和機、マルチパッケージ型空気調和機、ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機等
51 |  |  | 冷媒配管、電気配管･配線、ドレン管及び加湿給水管の工事費を別途積算したか。 | パッケージ形空気調和機、マルチパッケージ形空気調和機及びガスヒートポンプ式空気調和機において、室内･外機間の冷媒配管、電気配管･配線、ドレン管及び加湿給水管の工事費は、据付費の中に含まれていないため、別途計上する必要がある。
52 |  | ルーム エアコン ディショナー | 冷媒配管、電気配管･配線及びドレン管の工事費を別途積算したか。 | ルームエアコンディショナーにおいて、室内･外機間の冷媒配管、電気配管･配線及びドレン管の工事費は、据付費の中に含まれていないため、別途計上する必要がある。
53 |  | ファンコイルユニット | 弁類は、現場施工で積算したか。 | 配管工事において、流量調整弁又は定流量弁は、現場施工で計上し、付属品とはしない。 （東京都機械設備工事標準仕様書2.2.4.6及び5.1.7.3.1）
54 |  | 貯湯タンク | 貯湯タンクの材質はステンレス製か。 | 本体に使用するステンレス鋼板は、SUS 304L、SUS 316又はSUS 444とし、内面は♯300以上の研磨材で研磨仕上げを施したものとする。ステンレスの種類は、特記による。 （東京都機械設備工事標準仕様書3.1.4.3）
55 |  | 還水タンク | 還水タンクの材質はステンレス製か。 | 本体の材質は、ステンレス鋼板のSUS 304、SUS 316又はSUS 444によるものとし、ステンレスの種類は特記による。 （東京都機械設備工事標準仕様書5.1.14.2）
56 | 機器設置工事 | 送風機 | 天井吊りとする場合の設置方法は標準仕様書に合致しているか。 | 2番以上の遠心送風機（軸流及び斜流送風機においては、3番を超えるもの）を天井吊りとする場合は、形鋼製架台に堅固に取り付ける。2番未満の遠心送風機（軸流等では3番以下）は、つりボルトにブレース等による振れ止めを施したものでもよい。 (東京都機械設備工事標準仕様書5.2.1.18.1）
57 |  |  | 天井吊りとする場合の積算は適正か。 | 送風機（排煙機を含む）で天吊りの場合の取付費は100％増しとし、防振基礎の場合は20％増しとする。（標準単価）
58 |  | 熱源機器 | ボイラー等の燃焼装置の仕様を特記したか。 | 燃焼制御方式は、特記による。 （東京都機械設備工事標準仕様書 5.1.1.2、5.1.1.3、5.1.1.4,5.1.1.5、5.1.1.6、5.1.1.7、5.1.2.2.4、5.1.3.6、5.1.3.7.6）
59 |  | 煙道 | 鋼板製煙道は標準仕様書に適合した仕様となっているか。積算、見積書等と整合しているか。 | 厚さは、特記がなければ、3.2mm以上とする。 （東京都機械設備工事標準仕様書5.1.1.8）
60 |  |  |  | フランジ接合とし、特記により、ばい煙濃度計取付座、ばいじん量測定口（直径80φ以上）、伸縮継手及び掃除口を設ける。 （東京都機械設備工事標準仕様書5.1.1.8）
61 |  |  | 煙道にはその伸縮量に合った伸縮継ぎ手が設置されているか。 | 設計図書及び積算調書を確認する。
62 |  |  | 煙道は、その通風力に合った構造、サイズになっているか。 | 設計計算書を確認する。
63 |  |  | 煙道の数量は数量基準（設備）に従って計測されているか。 | 煙道の板厚及び寸法ごとの長さとする。ただし、伸縮継手等による数量の欠除はないものとする。
64 |  | 電動機 | 高効率電動機（トップランナー対応等）の採用を確認したか。 | 対応可能な電動機の確認をしたか。
65 |  |  | 200・400V三相誘導電動機の始動方式は標準仕様書に適合しているか。 | ・電動機出力11kW末満 直入始動 ・電動機出力11kW以上 始動装置による始動 （電動機の出力1kW当たりの入力が4.8kVA末満のものは始動装置は不要） (東京都機械設備工事標準仕様書2.4.2.2）
66 | 配管工事 | 共通事項 | 数量の算出は正確に分類してあるか。 | 建物別（棟別）、工事種目別、科目別、細目別、用途別、管種別、工法別、施工場所別、及び口径別に区分するほか、系統別、階別、保温種別、塗装種別ごとに分類する。
67 |  |  | 配管種別、接手の選択ミスはないか。 | 設計図書及び特記仕様書で指定する配管種別、接手と、積算データは合致しているか。
68 |  |  |  | 配管種別の選択にあたり、配管の耐久性やコスト比較を行って選定しているか。
69 |  |  | 管種別ごとの施工場所による分類は正確か。 | 同一管種であっても複合単価、保温塗装費は施工場所により異なる。 ・外壁や屋上の配管は、「屋内一般配管」 ・屋内の地中埋設配管、ピット配管は、施工場所により「屋内一般配管」又は「機械室・便所配管」 ・外壁から第一桝までの排水管は屋内扱いとし、上流部の施工場所により「屋内一般配管」又は「機械室・便所配管」
70 |  |  | 給湯、冷温水配管に伸縮継手を設置したか。 | 設置箇所及び種類を設計図書に明記しているか。
71 |  |  | 給水配管の空気だまりとなる部分にエアー抜きの対策をしてあるか。 | 設計図書の確認：配管中の空気だまりにはエア抜弁又は吸排気弁を、泥だまりには排泥弁を設ける。 （東京都機械設備工事標準仕様書2.2.4.2）
72 |  |  | 建物エキスパンションジョイント部にフレキシブルジョイントを使用しているか。 | 設計図書の確認：建築物エキスパンションジョイント部の配管要領は、標準図（建築物エキスパンションジョイント部配管要領）による。 （東京都機械設備工事標準仕様書2.2.4.1）
73 | 配管工事 | 共通事項 | 配管の分岐、合流の継手使用方法は標準仕様書に適合しているか。 | 分岐又は合流する場合は、クロス継手を使用せず、必ずT継手を使用するものとするが、1つのT継手で相対する2方向への分岐又は相対する2方向からの合流に用いてはならない。ただし、通気管及びスプリンクラー消火配管を除く。 （東京都機械設備工事標準仕様書2.2.4.1）
74 |  |  | 三方弁装置等の弁装置の配管の数量算出は正確か。 | 三方弁装置等の弁装置の主配管は配管工事として計上し、その他の弁類、ストレーナー、バイパス用配管などは装置として数量が定められているので数量算出の対象としない。
75 |  |  | 形鋼振れ止め支持が必要な場合の工事費の積算は適正か。 | 対象となる配管工事の工事費（材料費、労務費、その他を含む）の３％を別途に計上する。 ここでいう対象となる配管工事費とは、鋼管類50A以上、樹脂管及び銅管類25A以上の配管工事費となる。
76 |  | スリーブ工事 | 配管スリーブ費の積算は適正か。 | 鉄筋コンクリート造の場合は空気調和設備工事では9％、給排水衛生設備工事（ガス設備工事を含む）では10％をそれぞれ別途に計上する。
77 |  |  |  | 鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は空気調和設備工事では6％、給排水衛生設備工事（ガス設備工事を含む）では７％をそれぞれ別途に計上する。
78 |  |  |  | デッキプレートの開口切断費は、配管工事の工事費に対し、空気調和設備工事では2％、給排水衛生設備工事（ガス設備工事を含む）では4％をそれぞれ別途に計上する。
79 |  |  |  | 率によらず実数で算出する場合は、スリーブ口径及び材質、床・壁・梁の厚さより積上げ方式で算出する。（重複して計上しないよう注意する） スリーブの径は、原則として管の外径（保温されるものにあっては保温厚さを含む。）より40mm程度大きなものとする。
80 |  |  | スリーブに紙製仮枠を使用する場所は、標準仕様書に適合しているか。 | 柱及び梁以外の箇所で、開口補強が不要であり、かつ、スリーブ径が200mm以下の部分は、紙製仮枠としてもよい。 (東京都機械設備工事標準仕様書2.2.2.27）
81 |  | ライニング 鋼管 | 使用するライニング鋼管の外面防食仕様 (VA,VB,VD)の選択が適正か。 | 外面防食仕様の管種別の選択が適正であり、積算単価もそれに合致しているか。
82 |  | ステンレス 鋼管 | ステンレス鋼管の継ぎ手の種別を特記したか。 | ステンレス鋼管の継ぎ手の種別は特記仕様書と整合しているか。積算単価の採用は特記と整合しているか。
83 |  | 排水配管 | ポンプアップ排水用の配管継ぎ手の選択は適正か。 | 鋼管類のポンプアップ排水用の継手は、ねじ接合、フランジ接合、圧送排水鋼管用可とう継手又はハウジング形管継手を使用しているか。 （東京都機械設備工事標準仕様書2.2.1.2.2）
84 |  |  | 排水立て管に満水試験継手を配置したか。 | 3階以上にわたる排水立て管には、各階ごとに満水試験継手を設ける。 (東京都機械設備工事標準仕様書2.2.4.3）
85 |  |  | 結露防止層付ビニル管の使用場所は適正か | 結露防止層付は屋内用としているか。 （東京都機械設備工事標準仕様書2.2.1.2.2）
86 |  | 配管付属品 | バタフライ弁の使用方法は適正か。 | バタフライ弁を蒸気給気管、蒸気還管、高温水管に使用してはならない。 （東京都機械設備工事標準仕様書2.2.2.1）
87 |  |  |  | バタフライ弁を管端が開放された配管のバルブ止めには使用してはならない。 （東京都機械設備工事標準仕様書2.2.2.1）
88 |  |  | 逆止弁の型式選択は適正か。 | 揚水ポンプ、消火ポンプ、冷却水ポンプ及び冷温水ポンプの逆止弁で全揚程が30mを超える場合は、衝撃吸収式とする。 （東京都機械設備工事標準仕様書2.2.2.1）
89 |  |  |  | 揚水ポンプ、消火ポンプ、冷却水ポンプ及び冷温水ポンプの逆止弁で弁の呼び径65以上の場合は、バイパス弁内蔵形とする。 （東京都機械設備工事標準仕様書2.2.2.1）
90 | 配管工事 | 配管付属品 | 絶縁継手について設置箇所及び仕様の特記はされているか。 | 設計図書の確認：材料のイオン化傾向が大きく異なる場合（鋼とステンレス、鋼と銅）は、絶縁継手を使用して絶縁を行うものとし、設置箇所及び絶縁継手の仕様は、特記による。 （東京都機械設備工事標準仕様書2.2.4.1）
91 |  |  | 絶縁継手の仕様及び接合要領とその積算は適正か。 | 絶縁継手の設置箇所及び仕様を確認する。 なお、接合要領は、標準図（異種管の接合要領）による。 （東京都機械設備工事標準仕様書2.2.2.12）
92 |  |  | フレキシブルジョイントは、標準仕様書に適合しているか。また、積算も整合しているか。 | フレキシブルジョイントは、規定の長さに合致するものを選定する。 (東京都機械設備工事標準仕様書2.2.2.9）
93 |  |  | FRP製タンクのフレキシブルジョイントの材質は適切か。 | FRP製タンクのフレキシブルジョイントは、合成ゴム製で積算しているか。 （東京都機械設備工事標準仕様書2.2.4.2）
94 |  |  | 標準仕様書で取付が指定されている部分の温度計の工事費を積算してあるか。 | 冷温水ヘッダーの往ヘッダー及び各返り管の温度計を計上してあるか。 （東京都機械設備工事標準仕様書2.2.4.6）
95 |  |  | 標準仕様書で取付が指定されている部分の圧力計、温度計の工事費を積算してあるか。 | 熱交換器の冷温水及びブライン出入口側配管には、圧力計及び温度計を取り付ける。 （東京都機械設備工事標準仕様書2.2.4.6）
96 |  |  | 標準仕様書で取付が指定されている部分のストレーナーの工事費を積算してあるか。 | 冷凍機の冷水及びブライン管の入口側には、ストレーナーを設ける。 （東京都機械設備工事標準仕様書2.2.4.6）
97 |  |  |  | 冷却塔廻りの配管は、冷却水の出口側にはストレーナーを取り付ける。 （東京都機械設備工事標準仕様書2.2.4.6）
98 |  |  | 標準仕様書で取付が指定されている部分の瞬間流量計、圧力計、温度計及び防振継手の工事費を積算してあるか。 | 冷凍機の冷水、ブライン及び冷却水管の出口側には瞬間流量計を設け、出入口側には圧力計、温度計及び防振継手を取り付ける。 （東京都機械設備工事標準仕様書2.2.4.6）
99 |  |  | 標準仕様書で取付が不要とされている部分に、防振継手の工事費を計上していないか。 | 吸収式冷凍機、吸収冷温水機及び吸収冷温水機ユニットにおいては、冷水及び冷却水配管の出入口側の防振継手を除く。 （東京都機械設備工事標準仕様書2.2.4.6）
100 | ダクト工事 | 共通事項 | ダクト工事の数量計測、集計、積算は積算基準に適合しているか。 | ダクト数量は工法別、各階別、系統別、板厚別、口径別、施工場所（屋内露出・隠蔽・屋外露出等）別等に区分し、計測を行う。
101 |  |  | ダクトの数量は数量基準（設備）に従って計測されているか。 | ダクトの数量はダンパー類及びたわみ継手による欠除は無いものとする。
102 |  |  |  | 長方形ダクトでガラリ等を接続のため拡大、縮小する部分は最大寸法を基準に板厚を決定する。
103 |  |  |  | ダクトの長さの計測において、設計図書が単線で表されていれば、その長さを、複線で表されていれば、その中心線の長さを計測する。（長方形ダクト、円形ダクト共通）
104 |  |  |  | ダクトの曲がり部分や分岐箇所等の曲線は、それを直交する線を仮定して計測する。（長方形ダクト、円形ダクト共通）
105 |  |  | ダクトスリーブ費の積算は適正か。 | ダクト工事スリーブ及び箱入れ費は、断面積、寸法及び場所毎に算出し別途、計上する。
106 |  |  | ダクト工事における、シール材の有無を確認し、適切な複合単価により算定しているか。 | 多湿箇所等において、ダクトの継目又は継手に、シール材を施工する場合、適正なダクト工事の複合単価により、算定しているか。
107 | ダクト工事 | 共通事項 | 防火区画を貫通する風道に防火設備を設ける際にあたって、適切な処置がされているかどうか。 | 建築基準法第百十二条第十五項に規定する防火区画と防火設備の間のダクトは、厚さ1.5ｍｍ以上の鉄板で製作又は鉄網モルタル塗その他不燃材料で被覆されているか確認する。（建設省告示第1376号 参照)
108 |  | 長方形ダクト | 長方形ダクトの工法を特記したか。 長方形ダクトの特記した工法と、標準単価の採用は整合しているか。 | 長方形ダクトは、アングルフランジ工法又はコーナーボルト工法とし、適用は特記とする。 （東京都機械設備工事標準仕様書5.2.2.1）
109 |  |  | ダクト内圧の違いによる区分は適正か。 | ダクトは、使用圧力により、低圧ダクト、高圧１ダクト及び高圧２ダクトに区分される。 (東京都機械設備工事標準仕様書5.1.15.1）
110 |  |  | ダクトの板厚はダクト寸法、内圧による分類に適合しているか。 | ・低圧ダクトは 常用圧力 ＋500Pa以下、－500Pa以内 ・高圧1ダクトは 常用圧力 ＋500Paを超え＋1,000Pa以下、－500Paを超え－1,000Pa以内 ・高圧2ダクトは 常用圧力 ＋1,000Paを超え＋2,500Pa以下、－1,000Paを超え－2,000Pa以内 （常用圧力とは、通常の運転時におけるダクト内圧をいう） (東京都機械設備工事標準仕様書5.1.15.1）
111 |  |  | コーナーボルト工法ダクトの使用場所は、標準仕様書に適合しているか。 | コーナーボルト工法ダクトは、長辺が1,500mm以下のダクトに適用する。 （東京都機械設備工事標準仕様書5.2.2.3.1）
112 |  | ダンパー | 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ、防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰの配置は防火区画と整合しているか。 | 設計図書を確認する。
113 |  | チャンバー | チャンバーの製作工法はアングルフランジ工法ダクトを採用しているか。 | 製作及び取付けは、「5.2.2.2 アングルフランジ工法ダクト」の当該事項によるものとする。 （東京都機械設備工事標準仕様書5.2.2.8.1）
114 |  |  | チャンバーの数量は数量基準（設備）に従って計測されているか。 | チャンバー類の数量は、表面積とする。ただし、全面がガラリ等に接続される場合は、ガラリ等の面積を差し引いた表面積とする。
115 |  | 消音エルボ | 消音エルボの数量は数量基準（設備）に従って計測されているか。 | 消音エルボの数量は、略算法による表面積とする。
116 |  | グラスウール製ダクト | グラスウール製ダクトを使用する場合の条件は、標準仕様書に適合しているか。 | グラスウール製ダクトの使用区分は低圧ダクトを適用する。（東京都機械設備工事標準仕様書5.1.15.1）
117 |  |  |  | グラスウール製ダクトは次の場合、原則として使用しない。 シャフト内の立てダクト、長辺2,000mmを超えるダクト、機械室内部のダクト、排煙・厨房等の火気を使用する室の排気ダクト、変風量ユニット（VAV）の一次側ダクト、多湿箇所（東京都機械設備工事標準仕様書5.1.15.1）
118 |  | ダクト付属品 | 防煙ダンパーの積算単価は適正か。 | 防煙ダンパーの標準単価は自動復帰型である。 (東京都機械設備工事標準仕様書5.1.16.8）
119 |  | 厨房用設備 | 排気フードの材質及び構造は適正か。 | 厚さ1.0mm以上のステンレス鋼板製（SUS 430又はSUS 304）で二重構造とする。 （東京都機械設備工事標準仕様書5.1.15.6）
120 |  |  | 厨房用ダクトの製作工法はアングルフランジ工法ダクトを採用しているか。 | ダクトの継目、接続、補強、つり、支持等は、「5.2.2.2 アングルフランジ工法ダクト」の当該事項による。 （東京都機械設備工事標準仕様書5.2.2.7.3）
121 |  |  | 厨房系統の排気ダクトやレンジフードの排気ダクトに取付ける防火ダンパーの作動温度を設計図書に表示したか。 | 設計図書を確認する。
122 |  |  | 厨房用排気ダクトの厚みは適切か。 | 業務用厨房設備の排気ダクトとそれ以外の厨房設備の排気ダクトでは厚みが異なる。 （「予防事務審査・検査基準」第３章第２節第２「厨房設備」）
123 |  |  | 厨房用排気ダクトの点検口を、適切に設置しているか。 | 点検口が、東京都火災予防条例第３条の２第１項第４号で規定する、「清掃ができる構造」となっているか。 （「予防事務審査・検査基準」第３章第２節第２「厨房設備」）
124 | 保温工事 | 共通事項 | 数量の計測及び計算は数量基準（設備）に従って行われているか。 | 配管の保温数量は、保温工事を必要とする配管の設計数量と同一とする。
125 |  |  |  | ダクトの保温数量は、保温工事を必要とするダクトの設計数量と同一とする。
126 |  |  |  | チャンバー及び消音エルボの吸音材の内貼数量は、その鋼板の設計数量と同一とする。
127 |  |  |  | 機器及び槽類の保温数量は、保温工事を必要とする部分の表面積とする。
128 |  |  |  | ボイラー及び冷温水発生機等の製造者が保温工事を行って搬入する機器は、工事費が機器価格に含まれるため、数量計測の対象としない。
129 |  |  | SUS配管および銅管の保温工事費積算時のサイズ選択は適正か。 | 外径が鋼管と異なるため、呼び系の読み替えを行う。(例：25Su→鋼管20A相当)
130 |  |  | 屋内露出部分の保温工事積算が、標準仕様書（保温材の種別、材料、施工順序及び厚さ）の適用区分に合致しているか。 | 給排水衛生設備工事及び空気調和設備工事の保温の種別、材料、施工順序及び厚さは、適切か。 （東京都機械設備工事標準仕様書2.3.1.4、2.3.1.5、2.3.1.6）
131 |  | 給排水衛生設備工事 | 給排水衛生設備工事の保温不要部分の確認はしたか。 （東京都機械設備工事標準仕様書2.3.1.4） | 鋼板製のタンクの保温は、特記による。ただし、蓋の部分は、保温を行わない。
132 |  |  |  | 次の管、弁、フランジ等は保温を行わない。(保温を行う場合は、特記による。） ・衛生器具の付属品と見なされる器具及び配管（流し下部の床上排水管を含む。） ・給水管で、屋内、暗きょ内及び機械室内配管の弁、フランジ、防振継手等（天井内等で結露による障害のおそれのある部分は保温を行う。） ・給水及び排水の地中又はコンクリート埋設配管 ・給湯管で、屋内及び暗きょ内配管の弁、フランジ、伸縮管継手、防振継手、フレキシブルジョイント等 ・保温付被覆銅管 ・排水管で、暗きょ内配管（ピット内を含む。）、屋外露出配管及び耐火二層管 ・通気管（排水管の分岐点より100mm以下の部分を除く。） ・消火管（水配管の屋外部分を除く。） ・厨房機器及びガス湯沸器廻りの給水、排水及び給湯管 ・各種タンク類のオーバーフロー管及びドレン管 ・エア抜弁以降の配管、排泥弁以降の配管等
133 |  |  |  | 次の機器は、保温を行わない。 ・ポンプ、消火用呼水タンク、給湯用密閉形隔膜式膨張タンク、屋内外露出の排気筒
134 |  | 空気調和 設備工事 | 空気調和設備工事の保温不要部分の確認はしたか。 （東京都機械設備工事標準仕様書2.3.1.5） | 次のダクト等は、原則として、保温を行わない。 (保温を行う場合は､特記による。) 換気用ダクト、外気取入れ用ダクト、排気用ダクト、空調している建物内の還りダクト、屋内外露出排煙ダクト、内貼りしたダクト及びチャンバー、断熱材付きフレキシブルダクト及びたわみ継手、屋外露出の煙道及び煙突
135 |  |  |  | 次の機器は、保温を行わない。(保温を行う場合は特記による。) ユニット形空気調和機及びコンパクト形空気調和機、送風機、ポンプ、オイルサービスタンク及びオイルタンク、空調用密閉形隔膜式膨張タンク、プレート形熱交換器
136 | 保温工事 | 空気調和 設備工事 | 空気調和設備工事の保温不要部分の確認はしたか。 （東京都機械設備工事標準仕様書2.3.1.5） | 次の管、弁、フランジ等は､原則として、保温を行わない。(保温を行う場合は特記による。） ・放熱器廻り蒸気配管及び温水管 ・冷凍機の冷却水配管、ポンプ廻りの防振継手及びフレキシブルジョイント ・各種タンク類のオーバーフロー管及びドレン管（冷水及び冷温水タンクの第一バルブまでを除く。） ・エア抜弁以降の配管及び排泥弁以降の配管 ・油管 ・断熱材被覆銅管 ・結露防止層付硬質塩化ビニル管（満管となる部分は除く）
137 |  |  | 保温が必要となる部分の積算は適正か。 （標準仕様書2.3.1.5） | 蒸気管、蒸気還管及び温水管(屋内及び暗きょ内の各種装置廻りの配管、弁、フランジ、伸縮管継手、防振継手、フレキシブルジョイント等含む。)は、前項以外原則として、保温を行う。
138 |  | 配管付属品 | 弁類、ストレーナ等の保温費用を余分に計上していないか。 | 呼び径50A以下の弁類、ストレーナ等の保温については配管の保温の数量に含まれているので計上しない。
139 |  |  |  | ポンプ廻りの防振継手、フレキシブルジョイントに保温塗装費が計上されていないか。
140 |  | 共同溝の 保温 | 共同溝の保温仕様を特記したか。 | 共同溝の保温仕様は設計図書に特記が必要であり、保温塗装費が特記に合致した積算となっているか。
141 |  | 煙道の保温 | 煙道の断熱材数量は数量基準（設備）に従って計測されているか。 | 煙道の断熱材の数量は、煙道の表面積とする。
142 | 塗装及び防錆工事 | 共通事項 | 数量の計測及び計算は、積算基準に従って行っているか。 | 配管の塗装及び防錆数量は、塗装及び防錆工事を必要とする配管の設計数量と同一とする。
143 |  |  |  | ダクトの塗装数量は、塗装工事を必要とするダクトの設計数量と同一とする。
144 |  |  |  | 機器及びタンク類の塗装数量は、塗装工事を必要とする部分の表面積とする。
145 |  |  |  | ポンプ、送風機、消火栓箱、制御盤、冷凍機類の製造者が塗装及び防錆工事を行って搬入する機器は工事費が機器価格に含まれるため、数量計測の対象としない。
146 |  |  |  | 配管架台等の塗装数量は、塗装工事を必要とする架台等の表面積とする。ただし、亜鉛めっきによる塗装工事の場合は、積算単位を重量として計上する。 なお、亜鉛めっきによる塗装工事の場合は、業者の見積りを徴収し、適切に算定する。
147 |  |  | チャンバー類の塗装数量は数量基準（設備）に従って計測されているか。 | チャンバー類の塗装の数量は、表面積とする。ただし、全面がガラリ等に接続される場合は、ガラリ等の面積を差し引いた表面積とする。
148 |  |  | 塗装を必要としない部分の確認をしたか。 余分な塗装費を計上していないか。 | 塗装不要部分 ・埋設されるもの（ただし、防食塗装部分を除く） ・溶融亜鉛めっき仕上げ面、亜鉛めっき以外のめっき仕上げ面 ・亜鉛めっきされた金属電線管、鋼製架台及び支持金物類 ・樹脂コーティング等を施した面で、常時隠蔽される部分 ・特殊の意匠的表面仕上げ処理を施した面 ・アルミニウム、ステンレス、銅、溶融アルミニウム－亜鉛鉄板、合成樹脂製等、特に塗装の必要を認められない面 ・カラー亜鉛鉄板面 ・機械室内、電気室内、書庫、倉庫内及び常時隠蔽される部分の亜鉛めっきされた露出ダクト及び露出配管
149 |  | 標識その他 | 費用の計上は適正か。 | 配管、弁、ダクト、機器の系統名、矢印及び機器名称などを対象とする。 （東京都機械設備工事標準仕様書1.1.7.5）
150 | 消火設備工事 | スプリンクラー設備等 | スプリンクラー設備、不活性ガス、泡消火設備等は、見積もりにより適切に積算されているか。 | 見積内容と設計図書の仕様が一致しているか確認する。見積内容を精査し、適正に設定を行う。
151 |  |  | 標準単価を使用する際、部分改修かどうか。 | 標準単価は、部分改修工事のみにおいて採用する。また、申請手数料等の支払いの有無を確認し、計上する。
152 |  |  | スプリンクラーヘッドは取付場所の形状に適合しているか。 | 天井取付か壁付け、天井仕上げの有無等を確認する。
153 |  |  | スプリンクラーヘッドは用途、型式別に区分されて図面に表示しているか。 | 設計図書を確認する。
154 |  |  | スプリンクラーヘッドは用途、型式別の区分により数量計測し適正に積算されているか。 | 設計図、積算調書の確認：動作温度の違いによる区分、集熱板の有無、保護カバーの有無等を確認する。
155 | 排水設備工事 | 共通事項 | 数量の計測及び計算は積算基準に従って行われているか。 | 排水器具・トラップ等は、形式、規格、呼び径別などに区分して数量を算出する。
156 |  | 屋外排水 設備 | 桝類の種類別、寸法別、深さ別の区分は適正か。 積算も区分ごとの数量、単価設定は正確か。 | 設計図、積算調書を確認する。 スーパーアッシュを用いたコンクリート二次製品の採用について確認する。
157 |  |  | 屋外排水管の長さは数量積算基準に従って計測されているか。 | 屋外排水管の数量は、原則として排水桝の中心間における長さとする。
158 |  |  | 屋外排水桝のマンホールふたの型式別、耐荷重別、寸法別の区分は適正か。積算も区分に整合しているか。 | 設計図、積算調書を確認する。 屋外排水桝のマンホールふたは、設置場所（車両通行区域、歩行者通行区域、植栽区域等）により耐荷重による区分が必要となる。
159 |  |  | ますの材質について検討し、適切に設定されているか。 | 現場状況や深さ等（東京都下水道局「排水設備要綱」）をもとに、適切に判断する。
160 | 自動制御設備 | 共通事項 | 計測の区分は数量基準（設備）に従い区分されているか。 | 自動制御装置、中央監視制御装置、自動制御盤及び計装機材に区分する。
161 | 土工事 | 共通事項 | 土工事（根切り、埋戻し、建設発生土処理）の計画数量は、適切な数量となっているか。 | 埋戻し数量は、根切り数量から基準線以下にある埋設管（管径の呼び径が200Aを超えるもの）、地下構築物の体積、山砂、砂利地業、捨てコンクリートの体積を減じた数量となっているか。
162 |  |  | 土工事（根切り、埋戻し、建設発生土）の計画数量は、重複のない数量となっているか。 | 屋外埋設配管、桝類、地下オイルタンク等が、平行又は交差して施工する場合は、数量の重複に注意し、適切な数量で算定しているか。
163 |  |  |  | 桝類（コンクリート製）の複合単価には、土工事（根切り、埋戻し、建設発生土処理）の歩掛りが含まれているため、他の土工事と重複のないようにする。
164 |  |  | 根切り、埋戻し工事費に人力土工の単価で積算する場合の理由は明確か。 | 人力土工は、機械施工が不可能な場合、または小規模な工事で機械施工が割高となる場合に適用する。
165 |  |  | 根切り方法、根切り埋戻し用建設機械の選定は適正か。 | 根切り、埋戻しについては、埋設する配管等の深さ、敷地状況、災害・公害防止を考慮し、その根切り方法、根切り埋戻し用建設機械の選定を行う。
166 |  |  | 根切り深さを確認したか。 | 根切りの方法は、根切り深さが1.5m未満は直堀り工法とし、1.5m以上の場合は工法を検討し適切に計上する。
167 |  |  |  | 関連法規等に基づく山留め計画が想定された場合は、図面に明示されたものと内訳の内容が一致しているか。
168 | 土工事 | 共通事項 | 屋外埋設配管の埋設深さは、適切か。 | 屋外埋設配管の深さについて、設計図書の内容を確認し、適切な埋設深さとなっているか。 ・車両通行部分は、管の上端より600mm以上。 ・車両通行部以外の部分は、管の上端より300mm以上
169 |  |  | 土工機械の運搬費の積算は、適切か。 | 運搬費は、各機種毎に１往復を１回として、必要な回数の運搬費を計上する。
170 |  |  | 法付け工法の場合において、法幅及び余幅が、適切な幅で計画しているか。 | 根切り方法が、法付け工法の場合、適切な法幅及び余幅で計画しているか。 ・法付け工法の法幅が、根切り深さに0.3を乗じたものとなっているか。 ・法付け工法の余幅が、0.3に法幅の1/2を加えたものとなっているか。
171 |  |  | 埋設標識テープの数量は、適切か。 | 埋設標識テープの数量は、埋設配管の長さとしたか。
172 |  | 埋戻し | 埋戻しの施工方法を特記し、積算も整合しているか。 | コンクリート管以外の管は、管及び被覆樹脂を傷めぬよう山砂又は再生砂の類で管の周囲（管の下端及び上端から100mm程度）を埋戻した後に、指定された施工方法（根切り土の中の良質土等）に従い埋戻しを行う。
173 |  |  | 埋戻し土の土質は適正か。 | 汚染土壌等を確認する。
174 |  | 残土処分 | 建設発生土処理について処理方法を特記し、積算も整合しているか。 | 建設発生土処理は指定された施工方法（場外搬出又は場内敷きならし等）に従い処分を行う。
175 |  |  |  | 建設機械を使用する場合は機械の運搬費を別途計上する。
176 | ガス工事 | 見積り | 都市ガス設備工事の施工区分を確認したか。 | ガス工事見積書を確認する。
177 | 昇降機設備 | 一般事項 | 昇降機設備の仕様（各種管制運転等）と見積書の内容が整合しているか。 | 昇降機の見積書を確認する。
178 |  |  | 耐震安全性分類は適正か。 | 各種エレベーターの耐震安全性分類のクラスは、S14又はA14である。
179 | 仮設工事 | 監督職員事務所 | 設備工事において、監督員事務所を設置する場合、設計図書に記載があるか確認したか。 | 監督員事務所の規模、位置、備品等を確認し、業者の見積りを徴収し、適切に算定する。
180 | 改修工事 | 一般事項 | 改修工事における積算上の区分は確認したか。 | 全館無人改修：改修する建物全館が無人（執務者無し）の状態で改修を行う工事をいう。
181 |  |  |  | 執務並行改修：施工する部分に拘らず執務中の状態で改修を行う工事をいう。
182 |  |  |  | １フロア毎に無人状態で施工可能な改修工事の場合も、上下階の施工に影響があるため執務並行と同様の扱いとする。
183 |  |  |  | 全館無人による改修工事を行う場合には、割増補正（新営工事の労務歩掛りに対して）の対象としない。
184 |  |  |  | 全館無人改修、執務並行改修に拘わらず入居者の有無による影響を受けない場合は、割増補正の対象としない。また、改修状況によっては、歩掛りの低減も考慮する。
185 | 改修工事 | 一般事項 | 作業条件の事前調整は済んでいるか。 | 建物や設備を使用しながら一部を撤去する場合においては、作業条件の制限（土、日、夜間の指定）や、在来物の養生、搬出計画、仮設費、はつり補修の工事量、はつり時の騒音対策、財産価値のない不要物の集積廃棄場所等の工事内容により積算が異なるので、事前に調整する。
186 |  | 共通費 | 電灯動力用水を支給する場合の共通仮設費率の補正は適正か。 | 改修工事等で電灯動力用水を発注者側から支給する場合は、共通仮設費率を補正する。「積算基準の運用 2.4.1」
187 |  | 数量積算 | 数量計測は積算基準に適合しているか。 | 建物と同時に撤去できるものは、建築工事に含めるため、計測の対象としない。
188 |  | 養生 | 数量計測は積算基準に適合しているか。 | 養生については、図示された養生方法により別途計測する。
189 |  | 改修割増し 対象 | 改修割増しの対象は「積算基準」に適合しているか。 | 改修割増しの対象は、労務費及び建設資材定期刊行物（市場単価・工事費）により設定した単価とする。
190 |  |  |  | 下記の単価は、割増しの対象としない。 (1) 見積りにより設定した単価 (2) 改修工事の実情を考慮して設定した単価 (3) 「建設資材定期刊行物」に掲載された改修工事価格により設定した単価
191 |  |  | 休日割増しの算定は適正か。 | 割増対象の施工部分を区別して数量積算しているか。
192 |  |  |  | 労務費のみに対して割り増し率を乗じているか。
193 |  |  | 長方形ダクト工事の割増しの対象は適正か。 | 割増の対象は､長方形ダクト工事の取付け費とする｡（労務費のなかの加工費は対象とならない。）
194 |  | 夜間の工事 | 工事費の算出は積算基準に適合しているか。 | 工事の施工条件により夜間に作業をする必要があり、これを特記した場合には、労務単価の割増しをすることができる。
195 |  |  |  | 割り増しの方法は適正か。
196 |  | 発生材処分 | 品目ごとの集計を確認したか。 | 発生材の受け入れ品目ごとの区分
197 |  |  | 数量の集計と単価の単位が一致しているか。 | ｔ・ｍ3・枚等単価の単位と合致しているか確認する。
198 |  |  | 処分先が特記仕様書に記載されている想定処分先と一致しているか。 | 単価設定で想定した処分先が特記仕様書の記載と一致しているか確認する。
199 |  |  | COBRISによる3社以上の比較をしているか。積算資料としてプリントアウトしたか。 | 比較表の作成のみならず、見積り価格の採用日を根拠として残す。
200 |  |  | 有価物売却費は、マイナス（▲）計上としているか。共通費の対象額から控除しているか。 | 内訳書作成においては、種目を設けて、細目別内訳書に種別ごと▲印を付して「一式」で計上する。
201 |  | 機器の撤去 | 資機材の撤去費の積算は適正か。 | 資機材の撤去費は、新設歩掛りを補正した労務歩掛りによるほか、撤去歩掛りにより算出しているか。
202 |  |  | 冷媒の回収の積算は適正か。 | 仕様書に定める冷媒の回収、処理方法により費用を算出しているか。 （東京都機械設備工事標準仕様書11.13.2.3）
203 |  |  | 廃油の回収等の積算は適正か。 | 仕様書に定める廃油の回収、処理方法等により費用を算出しているか。 （東京都機械設備工事標準仕様書11.11.3.3）
204 |  |  | 吸収冷温水機の吸収液の回収等の積算は適正か。 | 吸収液は関係法令に定める回収、処理方法等により費用を算出しているか。
205 | 改修工事 | 撤去工事 | 工事費の算出は積算基準に適合しているか。 | 機器の撤去では、接続している配管の取外し費用、機器の分解及び切断の費用、仮設費、養生費、基礎撤去費等が必要である。
206 |  |  |  | 据付歩掛りのない機器等（水管ボイラ等）の撤去は、専門工事業者より見積書を徴収し、比較検討して撤去費を算出する。
207 |  |  |  | 桝などの現場施工形の労務費は、撤去では、はつり工・こわし工などに労務形態が変わるので実態に合わせた労務費で算出する。
208 |  |  |  | 衛生陶器、付属金物類、配管類、水栓、弁類等は、再使用の条件で撤去する場合でも使用不能となる場合が多いので十分な検討が必要である。
209 |  |  |  | 配管類、弁栓類、ダクト類等の歩掛りには、場内指定場所までの小運搬を含んでいる。
210 |  | 機器搬出 | 工事費の算出は積算基準に適合しているか。 | 機器の場外搬出は、撤去の歩掛りに含まれていないので別途計上する。
211 |  |  |  | 機器搬出費の算定は、現場の実情を勘案して個別に積算する。
212 |  |  | 家電リサイクル法の対象となる空調機の処分方法ついて検討したか。 | 家電リサイクル法の該当品目の処分は排出者（施設管理者）の責務であるが、エアコン等の処分を改修工事に含めて発注する場合、該当機器と該当しない機器を区分して積算する。
213 |  |  | 機器搬出についての積算は、適切か。 | 再使用しない撤去機器の搬出費は、機器搬入費の90％としたか。 また、大型機器の搬出や分割するための費用は、業者の見積り等を参考に、適切に算定する。
214 |  | アスベスト 撤去 | 図面及び目視等によりアスベストの含有の有無を確認しているか。 | 部位毎（配管保温材、配管・ダクトガスケット、耐火二層管外殻部等）にアスベスト含有材と非含有材で区分し、数量調書を作成する。
215 |  |  | 関係法令・仕様書の確認を行ったか。 | 飛散性アスベスト、含有建材等の撤去方法、処分方法の違いを整理し、仮設計画、数量調書を作成する。
216 |  |  | 工事概要・規模等により、その他工事として単独の起工を検討したか。 | 特に飛散性アスベストの撤去費が占める割合が大きい場合は検討する。
217 |  |  | 工事費に影響する見積り条件を整理したか。 | 飛散性アスベストの場合の工法指定、養生、処分地指定の有無等を記載する。
218 |  |  | 粉塵濃度の測定箇所、含有量調査の検体数を確認しているか。 | 図面・仕様書で明示されているか。
219 |  | はつり工事 | 非破壊検査を行う際、設計図書に特記があるか。 | 放射線透過検査を行う際は特記する。図面等で検査箇所を確認し、適切に計上する。（東京都機械設備標準仕様書 11.8.1.1参照）
220 |  |  | はつり工事の内容について、設計図書に記載があるか確認したか。 | はつりの方法（手はつり、機械はつり）、貫通口径、はつり面積、はつり厚さ、コンクリート内の鉄筋の有無等を確認し、適切に算定する。
221 |  |  | 手はつり及び面はつりの場合における、数量の計測及び計算は、積算基準に適合しているか。 | 手はつり（溝はつり）の数量は、はつり幅及び深さ毎の長さを算出する。
222 |  |  |  | 面はつり（深さ30mm程度）の数量は、はつり部分の表面積を算出する。
223 |  |  | 手はつりの場合における、工事費の積算は、積算基準に適合しているか。 | 手はつりの場合、対象物が、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート又はコンクリートブロックであるかを確認し、適切な複合単価により算定しているか。
224 | 直接仮設 工事 (設備工事で 設置する 場合） | 共通事項 | 仮設計画図、特記仕様書等に基づいた積算を行っているか。 | 仮設計画図等により、参考として記載する。
225 |  | 内部足場 | 対象床面積により、算出したか。 | 数量基準（建築）第２編1.4.2による。
226 |  |  | 高さ（階高）により、区分したか。 | 一般的には、４ｍ基点で区分する。４ｍ以下は脚立足場を設置し、４ｍを超える場合は、枠組足場を設置する。
227 |  |  | 階段棚足場、シャフト足場及びローリングタワーは、架設箇所毎に、計上したか。 | 数量基準（建築）第２編1.4.2による。架設箇所等により、内部足場の選定は、適切に行われているか。
228 |  | 外部足場 | 外壁面積を検討したか。 | ドライエリア及びペントハウスの取扱い、足場の種類の違いによる見付面積の計測に留意する。
229 |  |  | 標準単価の適用は適切か。 | 建物の階数により、設定する標準建物仮設の単価と期間により設定する単価の適用は適切か。
230 |  |  | 存置期間の適用は適切か。 | 階数ごとに存置期間が異なる場合、適用単価も異なる。

## P140
第１５号様式（委）
業 務 完 了 報 告 書
委 託 名 |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○委託
契約年月日 |  |  | 令和□年□月□日
履 行 期 間 |  |  | 自 | 令和×年×月×日 |  |  |  | 至 |  | 令和■年■月■日
履 行 完 了 |  |  | 令和 年 月 日
委 託 金 額 |  |  | 110000000 |  |  | 円（取引に係る消費税及び地方消費税の額含む）
今回支払額 | [5 empty] | 円（取引に係る消費税及び地方消費税の額含む）
上記業務を完了したので報告します。
令和 年 月 日
[5 empty] | 受 託 者 |  | 住 所 |  | ○○市○○町○○○番地
[7 empty] | 氏 名 |  | ○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○○
委 託 名 |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○委託
受 託 者 |  |  | ○○○○○株式会社 | [6 empty] | 代表取締役 ○○ ○○○
請 求 金 額
履 行 期 間 |  |  | 自 | 令和×年×月×日 |  |  |  | 至 |  | 令和■年■月■日
予 算 科 目 |  |  | 一般会計 |  | 款 | 項 |  | 目 |  |  | 節 | 細節
[5 empty] | ・ | ・ |  | ・ |  |  | ・ | ・
事業コード・事業名称
上記のとおり業務が履行されたことを確認します。
令和 年 月 日
府中市長
職 氏 名
－140－

## P141-P142
| 第１６号様式（委） | [14 empty] | 第１７号様式（委）
[5 empty] | 完 了 届 | [14 empty] | 完 了 検 査 願
|  | 1 |  | 委託名 |  |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○委託 | [8 empty] | 1 |  | 委託名 |  |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○委託
|  | 2 |  | 委託場所 |  |  |  | 府中市○○○○○○○○○○ | [8 empty] | 2 |  | 委託場所 |  |  |  | 府中市○○○○○○○○○○
|  | 3 |  | 契約金額 | [7 empty] | 110000000 |  | 円 |  |  | 3 |  | 契約金額 | [7 empty] | 110000000 |  |  | 円
[6 empty] | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [6 empty] | 10000000 | 円） | [6 empty] | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | [6 empty] | 10000000 |  | 円）
|  | 4 |  | 契約年月日 |  |  |  | 令和□年□月□日 | [8 empty] | 4 |  | 契約年月日 |  |  |  | 令和□年□月□日
|  | 5 |  | 履行期間 |  |  |  | 自 |  | 令和×年×月×日 | [6 empty] | 5 |  | 履行期間 |  |  |  | 自 |  | 令和×年×月×日
[8 empty] | 至 |  | 令和■年■月■日 | [12 empty] | 至 |  | 令和■年■月■日
午前
[17 empty] | 6 |  | 検査希望日時 |  |  |  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 時 | 分
|  |  | 上記委託が完了しましたのでお届けします。 | [24 empty] | 午後
上記委託が完了しましたので検査をお願いします。
令和 年 月 日
令和 年 月 日
|  |  |  | 府 中 市 長 | [14 empty] | 府 中 市 長
[22 empty] | 受 託 者 |  | 住 所 |  | ○○市○○町○○○番地
[7 empty] | 受 託 者 |  | 住 所 |  | ○○市○○町○○○番地
[24 empty] | 氏 名 |  | ○○○○○株式会社
[9 empty] | 氏 名 |  | ○○○○○株式会社 | [14 empty] | 代表取締役 ○○ ○○○
代表取締役 ○○ ○○○
－141－ | [14 empty] | －142－

## P143
第１８号様式（委）
請 求 書 ・ 領 収 書
|  | 金額 |  |  |  |  | 百 |  |  | 十 |  | 億 |  | 千 | 百 |  | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円
（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
|  | 件名 |  |  | ○○○○○○○○○○○○○○委託
上記のとおり請求します。
令和 年 月 日
府 中 市 長
登 録 番 号
|  |  | 債主 |  |  |  | 住 所 |  |  |  | ○○市○○町○○○番地
[7 empty] | 氏 名 |  |  |  | ○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○○
|  |  | 事業者登録番号 | [7 empty] | T
上記の金額を領収しました。
令和 年 月 日
府中市会計管理者
収入印紙
[6 empty] | 振込払は不要 | [6 empty] | 債主名 |  |  | ○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○○
－143－
契約書に記載されたものと同じに記入する。

## P144
第１９号様式（委）
※中間出来高のある完成払いの請求内訳書（前払金のある場合）
請求内訳書
円
|  |  | ただし |  | ○○○○○○○○○○○○○○委託 |  |  |  | の
令和 年 月 日 完成代金
|  | 1 |  | 元委託金額 |  |  |  |  | 円
[5 empty] | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 |  |  |  | 円）
|  | 2 |  | 出来高金額 |  |  |  |  | 円
|  | 3 |  | 前払金 |  |  |  |  | 円
|  | 4 |  | 既領収済金額 |  |  |  |  | 円
令和 年 月 日
府 中 市 長
[5 empty] | 受託者 |  | 住 所 | ○○市○○町○○○番地
[7 empty] | 氏 名 | ○○○○○株式会社
代表取締役 ○○ ○○○
－144－